## Лист1
замок
Напряжение, В | 12 | Допустимые потери, % | 10
Ток, А | 0.4 | Расчетные потери, % | 10.2844 | > | 60 | м | 1.5 | кв.мм
Сечение кабеля, кв. мм | 1.5 | Напряжение у потребителя, В | 10.7659 | < | 60 | м | 0.75 | кв.мм
Длина линии, м | 130
Потери в линии, В | 1.2341
Удовлетворяет | НЕТ
считыватель
Напряжение, В | 12 | Допустимые потери, % | 10
Ток, А | 0.05 | Расчетные потери, % | 9.4394
Сечение кабеля, кв. мм | 0.22 | Напряжение у потребителя, В | 10.8673
Длина линии, м | 140
Потери в линии, В | 1.1327
Удовлетворяет | ДА

## -3
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | [8 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
| Кол-во кабеля | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60 | - | - | - | - | [5 empty] | ТШ-01
[19 empty] | Факт.длина | с опусками | с 30% запасом
-3 этаж
| 3 | ДU3.1/1.1... ДU3.1/1.3 | КДU3.1 |  | U3.64 | ТД1.U3.1 |  | U3.26 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 120 | 30 |  |  |  |  | 195 | 36 | 50 | 65
| 1 | ДU3.1/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 40 | 10 |  |  |  |  | 65 | 36 | 50 | 65
| 3 | ДU3.1/2.1... ДU3.1/2.3 | КДU3.1 |  | U3.64 | ТД1.U3.3 |  | U3.26 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 81 | 30 |  |  |  |  | 156 | 26 | 40 | 52
| 1 | ДU3.1/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 27 | 10 |  |  |  |  | 52 | 26 | 40 | 52
| 3 | ДU3.2/1.1... ДU3.2/1.3 | КДU3.2 |  | U3.64 | ТД1.U3.2 |  | U3.60 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 93 | 30 |  |  |  |  | 168 | 29 | 43 | 56
| 1 | ДU3.2/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 31 | 10 |  |  |  |  | 56 | 29 | 43 | 56
| 3 | ДU3.2/2.1... ДU3.2/2.3 | КДU3.2 |  | U3.64 | ТД1.U3.6 |  | U3.04 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 108 | 30 |  |  |  |  | 183 | 33 | 47 | 61
| 1 | ДU3.2/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 36 | 10 |  |  |  |  | 61 | 33 | 47 | 61
| 3 | ДU3.3/1.1... ДU3.3/1.3 | КДU3.3 |  | U3.64 | ТД1.U3.4 |  | U3.28 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 72 | 30 |  |  |  |  | 147 | 24 | 38 | 49
| 1 | ДU3.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 24 | 10 |  |  |  |  | 49 | 24 | 38 | 49
| 3 | ДU3.3/2.1... ДU3.3/2.3 | КДU3.3 |  | U3.64 | ТД1.U3.5 |  | U3.28 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 84 | 30 |  |  |  |  | 159 | 27 | 41 | 53
| 1 | ДU3.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 28 | 10 |  |  |  |  | 53 | 27 | 41 | 53
| 3 | ДU3.4/1.1... ДU3.4/1.3 | КДU3.4 |  | U3.64 | ТД1.U3.7 |  | U3.31 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 45 | 30 |  |  |  |  | 120 | 17 | 31 | 40
| 1 | ДU3.4/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 15 | 10 |  |  |  |  | 40 | 17 | 31 | 40
| 3 | ДU3.4/2.1... ДU3.4/2.3 | КДU3.4 |  | U3.64 | ТД1.U3.9 |  | U3.31 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 120 | 30 |  |  |  |  | 195 | 36 | 50 | 65
| 1 | ДU3.4/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 40 | 10 |  |  |  |  | 65 | 36 | 50 | 65
односторонняя | 2 | ДU3.5/1.1... ДU3.5/1.2 | КДU3.5 |  | U3.64 | ТД1.U3.8 |  | U3.63 | BC5E-4-LSHF | 14 | 12 | 0 | 20 |  |  |  |  | 46 | 4 | 18 | 23
| 1 | ДU3.5/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 23 | 4 | 18 | 23
односторонняя | 2 | ДU3.5/2.1... ДU3.5/2.2 | КДU3.5 |  | U3.64 | ТД1.U3.13 |  | U3.35 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 120 | 20 |  |  |  |  | 170 | 51 | 65 | 85
| 1 | ДU3.5/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | 15 | 60 | 10 |  |  |  |  | 85 | 51 | 65 | 85
односторонняя | 2 | ДU3.5/2.1... ДU3.5/2.2 | КДU3.5 |  | U3.64 | ТД1.U3.39 |  | U3.03 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 18 | 20 |  |  |  |  | 68 | 12 | 26 | 34
| 1 | ДU3.5/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 9 | 10 |  |  |  |  | 34 | 12 | 26 | 34
| 3 | ДU3.6/1.1... ДU3.6/1.3 | КДU3.6 |  | U3.64 | ТД1.U3.10 |  | U3.32 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 135 | 30 |  |  |  |  | 210 | 40 | 54 | 70
| 1 | ДU3.6/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 45 | 10 |  |  |  |  | 70 | 40 | 54 | 70
| 3 | ДU3.6/2.1... ДU3.6/2.3 | КДU3.6 |  | U3.64 | ТД1.U3.11 |  | U3.32 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 156 | 30 |  |  |  |  | 231 | 45 | 59 | 77
| 1 | ДU3.6/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 52 | 10 |  |  |  |  | 77 | 45 | 59 | 77
| 3 | ДU3.7/1.1... ДU3.7/1.3 | КДU3.7 |  | U3.64 | ТД1.U3.33 |  | U3.21 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 213 | 30 |  |  |  |  | 288 | 60 | 74 | 96
| 1 | ДU3.7/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 71 | 10 |  |  |  |  | 96 | 60 | 74 | 96
| 3 | ДU3.7/2.1... ДU3.7/2.3 | КДU3.7 |  | U3.64 | ТД1.U3.34 |  | U3.21 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 129 | 30 |  |  |  |  | 204 | 38 | 52 | 68
| 1 | ДU3.7/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 43 | 10 |  |  |  |  | 68 | 38 | 52 | 68
| 3 | ДU3.8/1.1... ДU3.8/1.3 | КДU3.8 |  | U3.64 | ТД1.U3.35 |  | U3.65 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 198 | 30 |  |  |  |  | 273 | 56 | 70 | 91
| 1 | ДU3.8/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 66 | 10 |  |  |  |  | 91 | 56 | 70 | 91
| 3 | ДU3.8/2.1... ДU3.8/2.3 | КДU3.8 |  | U3.64 | ТД1.U3.37 |  | U3.56 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 150 | 30 |  |  |  |  | 225 | 44 | 58 | 75
| 1 | ДU3.8/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 50 | 10 |  |  |  |  | 75 | 44 | 58 | 75
| 3 | ДU3.9/1.1... ДU3.9/1.3 | КДU3.9 |  | U3.64 | ТД1.U3.36 |  | U3.24 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 261 | 30 |  |  |  |  | 336 | 72 | 86 | 112 |  | 0 | 0
| 1 | ДU3.9/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 87 | 10 |  |  |  |  | 112 | 72 | 86 | 112 |  |  | 0
| 3 | ДU3.9/2.1... ДU3.9/2.3 | КДU3.9 |  | U3.64 | ТД1.U3.38 |  | U3.07 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 279 | 30 |  |  |  |  | 354 | 77 | 91 | 118 |  | 0 | 0
| 1 | ДU3.9/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 93 | 10 |  |  |  |  | 118 | 77 | 91 | 118 |  |  | 0
| 3 | ДU3.10/1.1... ДU3.10/1.3 | КДU3.10 |  | U3.64 | ТД1.U3.42 |  | U3.12 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 129 | 30 |  |  |  |  | 204 | 38 | 52 | 68 |  |  | 0
| 1 | ДU3.10/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 43 | 10 |  |  |  |  | 68 | 38 | 52 | 68 |  |  | 0
| 3 | ДU3.10/2.1... ДU3.10/2.3 | КДU3.10 |  | U3.64 | ТД1.U3.44 |  | U3.13 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 141 | 30 |  |  |  |  | 216 | 41 | 55 | 72 |  |  | 0
| 1 | ДU3.10/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 47 | 10 |  |  |  |  | 72 | 41 | 55 | 72 |  |  | 0
| 3 | ДU3.11/1.1... ДU3.11/1.3 | КДU3.11 |  | U3.64 | ТД1.U3.41 |  | U3.16 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 111 | 30 |  |  |  |  | 186 | 34 | 48 | 62 |  |  | 0
| 1 | ДU3.11/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 37 | 10 |  |  |  |  | 62 | 34 | 48 | 62 |  |  | 0
| 3 | ДU3.11/2.1... ДU3.11/2.3 | КДU3.11 |  | U3.64 | ТД1.U3.45 |  | U3.09 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 105 | 30 |  |  |  |  | 180 | 32 | 46 | 60 |  |  | 0
| 1 | ДU3.11/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 35 | 10 |  |  |  |  | 60 | 32 | 46 | 60 |  |  | 0
| 3 | ДU3.12/1.1... ДU3.12/1.3 | КДU3.12 |  | U3.59 | ТД1.U3.12 |  | U3.38 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 234 | 30 |  |  |  |  | 309 | 65 | 79 | 103 |  | 0 | 0
| 1 | ДU3.12/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 78 | 10 |  |  |  |  | 103 | 65 | 79 | 103 |  |  | 0
| 3 | ДU3.12/2.1... ДU3.12/2.3 | КДU3.12 |  | U3.59 | ТД1.U3.14 |  | U3.38 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 162 | 30 |  |  |  |  | 237 | 53 | 67 | 79 |  |  | 0
| 1 | ДU3.12/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 54 | 10 |  |  |  |  | 79 | 53 | 67 | 79 |  |  | 0
| 3 | ДU3.13/1.1... ДU3.13/1.3 | КДU3.13 |  | U3.59 | ТД1.U3.15 |  | U3.57 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 162 | 30 |  |  |  |  | 237 | 54 | 68 | 79 |  |  | 0
| 1 | ДU3.13/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 54 | 10 |  |  |  |  | 79 | 54 | 68 | 79 |  |  | 0
| 3 | ДU3.13/2.1... ДU3.13/2.3 | КДU3.13 |  | U3.59 | ТД1.U3.16 |  | U3.36 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 159 | 30 |  |  |  |  | 234 | 52 | 66 | 78 |  |  | 0
| 1 | ДU3.13/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 53 | 10 |  |  |  |  | 78 | 52 | 66 | 78 |  |  | 0
| 3 | ДU3.14/1.1... ДU3.14/1.3 | КДU3.14 |  | U3.59 | ТД1.U3.47 |  | U3.x приямок лифта | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 144 | 30 |  |  |  |  | 219 | 42 | 56 | 73 |  |  | 0
| 1 | ДU3.14/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 48 | 10 |  |  |  |  | 73 | 42 | 56 | 73 |  |  | 0
| 3 | ДU3.15/1.1... ДU3.15/1.3 | КДU3.15 |  | U3.59 | ТД1.U3.17 |  | U3.08 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 24 | 30 |  |  |  |  | 99 | 11 | 25 | 33 |  |  | 0
| 1 | ДU3.15/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 8 | 10 |  |  |  |  | 33 | 11 | 25 | 33 |  |  | 0
Биометрия | 3 | ДU3.15/2.1... ДU3.15/2.3 | КДU3.15 |  | U3.59 | ТД1.U3.18 |  | U3.59 | BC5E-4-LSHF | 21 | 30 | 6 | 30 |  |  |  |  | 87 | 8 | 22 | 29 |  |  | 0
| 1 | ДU3.15/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 10 | 2 | 10 |  |  |  |  | 29 | 8 | 22 | 29 |  |  | 0
| 1 | ДU3.15/2.5 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 10 | 13 | 10 |  |  |  |  | 40 | 8 | 22 | 40 |  |  | 0
| 3 | ДU3.16/1.1... ДU3.16/1.3 | КДU3.16 |  | U3.59 | ТД1.U3.19 |  | U3.43 | BC5E-4-LSHF | 21 | 45 | 60 | 30 |  |  |  |  | 156 | 26 | 40 | 52 |  |  | 0
| 1 | ДU3.16/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 15 | 20 | 10 |  |  |  |  | 52 | 26 | 40 | 52 |  |  | 0
односторонняя | 2 | ДU3.16/2.1... ДU3.16/2.2 | КДU3.16 |  | U3.59 | ТД1.U3.20 |  | U3.46 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 82 | 20 |  |  |  |  | 132 | 37 | 51 | 66 |  |  | 0
| 1 | ДU3.16/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 41 | 10 |  |  |  |  | 66 | 37 | 51 | 66 |  |  | 0
| 2 | ДU3.16/2.1... ДU3.16/2.2 | КДU3.16 |  | U3.59 | ТД1.U3.46 |  | U3.02 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 98 | 20 |  |  |  |  | 148 | 43 | 57 | 74 |  |  | 0
| 1 | ДU3.16/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | 15 | 49 | 10 |  |  |  |  | 74 | 43 | 57 | 74 |  |  | 0
| 3 | ДU3.17/1.1... ДU3.17/1.3 | КДU3.17 |  | U3.59 | ТД1.U3.21 |  | U3.48 | BC5E-4-LSHF | 21 | 45 | 81 | 30 |  |  |  |  | 177 | 31 | 45 | 59 |  |  | 0
| 1 | ДU3.17/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 15 | 27 | 10 |  |  |  |  | 59 | 31 | 45 | 59 |  |  | 0
| 3 | ДU3.17/2.1... ДU3.17/2.3 | КДU3.17 |  | U3.59 | ТД1.U3.22 |  | U3.45 | BC5E-4-LSHF | 21 | 45 | 114 | 30 |  |  |  |  | 210 | 40 | 54 | 70 |  |  | 0
| 1 | ДU3.17/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 15 | 38 | 10 |  |  |  |  | 70 | 40 | 54 | 70 |  |  | 0
| 3 | ДU3.18/1.1... ДU3.18/1.3 | КДU3.18 |  | U3.59 | ТД1.U3.23 |  | U3.58 | BC5E-4-LSHF | 21 | 45 | 138 | 30 |  |  |  |  | 234 | 46 | 60 | 78 |  |  | 0
| 1 | ДU3.18/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 15 | 46 | 10 |  |  |  |  | 78 | 46 | 60 | 78 |  |  | 0
| 3 | ДU3.18/2.1... ДU3.18/2.3 | КДU3.18 |  | U3.59 | ТД1.U3.24 |  | U3.52 | BC5E-4-LSHF | 21 | 45 | 168 | 30 |  |  |  |  | 264 | 54 | 68 | 88 |  |  | 0
| 1 | ДU3.18/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 15 | 56 | 10 |  |  |  |  | 88 | 54 | 68 | 88 |  |  | 0
| 3 | ДU3.19/1.1... ДU3.19/1.3 | КДU3.19 |  | U3.59 | ТД1.U3.25 |  | U3.53 | BC5E-4-LSHF | 21 | 45 | 192 | 30 |  |  |  |  | 288 | 60 | 74 | 96 |  |  | 0
| 1 | ДU3.19/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 15 | 64 | 10 |  |  |  |  | 96 | 60 | 74 | 96 |  |  | 0
| 3 | ДU3.19/2.1... ДU3.19/2.3 | КДU3.19 |  | U3.59 | ТД1.U3.32 |  | U3.18 | BC5E-4-LSHF | 21 | 45 | 255 | 30 |  |  |  |  | 351 | 76 | 90 | 117 |  | 0 | 0
| 1 | ДU3.19/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 15 | 85 | 10 |  |  |  |  | 117 | 76 | 90 | 117 |  |  | 0
| 3 | ДU3.20/1.1... ДU3.20/1.3 | КДU3.20 |  | U3.59 | ТД1.U3.26 |  | U3.54 | BC5E-4-LSHF | 21 | 45 | 180 | 30 |  |  |  |  | 276 | 57 | 71 | 92 |  |  | 0
| 1 | ДU3.20/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 15 | 60 | 10 |  |  |  |  | 92 | 57 | 71 | 92 |  |  | 0
| 3 | ДU3.20/2.1... ДU3.20/2.3 | КДU3.20 |  | U3.59 | ТД1.U3.27 |  | U3.54 | BC5E-4-LSHF | 21 | 45 | 204 | 30 |  |  |  |  | 300 | 63 | 77 | 100 |  | 0 | 0
| 1 | ДU3.20/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 15 | 68 | 10 |  |  |  |  | 100 | 63 | 77 | 100 |  |  | 0
| 3 | ДU3.21/1.1... ДU3.21/1.3 | КДU3.21 |  | U3.59 | ТД1.U3.28 |  | U3.50 | BC5E-4-LSHF | 21 | 45 | 162 | 30 |  |  |  |  | 258 | 52 | 66 | 86 |  |  | 0
| 1 | ДU3.21/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 15 | 54 | 10 |  |  |  |  | 86 | 52 | 66 | 86 |  |  | 0
| 3 | ДU3.21/2.1... ДU3.21/2.3 | КДU3.21 |  | U3.59 | ТД1.U3.29 |  | U3.50 | BC5E-4-LSHF | 21 | 45 | 186 | 30 |  |  |  |  | 282 | 58 | 72 | 94 |  |  | 0
| 1 | ДU3.21/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 15 | 62 | 10 |  |  |  |  | 94 | 58 | 72 | 94 |  |  | 0
| 3 | ДU3.22/1.1... ДU3.22/1.3 | КДU3.22 |  | U3.59 | ТД1.U3.30 |  | U3.20 | BC5E-4-LSHF | 21 | 45 | 240 | 30 |  |  |  |  | 336 | 72 | 86 | 112 |  | 0 | 0
| 1 | ДU3.22/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 15 | 80 | 10 |  |  |  |  | 112 | 72 | 86 | 112 |  |  | 0
| 3 | ДU3.22/2.1... ДU3.22/2.3 | КДU3.22 |  | U3.59 | ТД1.U3.31 |  | U3.20 | BC5E-4-LSHF | 21 | 45 | 282 | 30 |  |  |  |  | 378 | 83 | 97 | 126 |  | 0 | 1
| 1 | ДU3.22/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 15 | 94 | 10 |  |  |  |  | 126 | 83 | 97 | 126 |  |  | 0
| 3 | ДU3.23/1.1... ДU3.23/1.3 | КДU3.23 |  | U3.59 | ТД1.U3.40 |  | U3.15 | BC5E-4-LSHF | 21 | 45 | 207 | 30 |  |  |  |  | 303 | 64 | 78 | 101 |  | 0 | 0
| 1 | ДU3.23/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 15 | 69 | 10 |  |  |  |  | 101 | 64 | 78 | 101 |  |  | 0
| 3 | ДU3.23/2.1... ДU3.23/2.3 | КДU3.23 |  | U3.59 | ТД1.U3.43 |  | U3.14 | BC5E-4-LSHF | 21 | 45 | 204 | 30 |  |  |  |  | 300 | 64 | 78 | 100 |  |  | 0
| 1 | ДU3.23/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 15 | 68 | 10 |  |  |  |  | 100 | 64 | 78 | 100 |  |  | 1
| 1 | СU3.1 | КДU3.р1 |  | U3.64 | АУПС |  | U3.64 | BC5E-4-LSHF |  |  | 14 | 25 |  |  |  |  | 39 | 14 | 28 | 36.4 | 39
| 1 | СU3.2 | КДU3.р2 |  | U3.59 | АУПС |  | U3.59 | BC5E-4-LSHF |  |  | 17 | 25 |  |  |  |  | 42 | 16 | 30 | 39 | 42
| 12 | ИU3.1… ИU3.12 | ИМU3.1 |  | U3.64 | КДU3.р1 |  | U3.64 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  | 2 | 2
| 13 | ИU3.13… ИU3.25 | ИМU3.2 |  | U3.59 | КДU3.р2 |  | U3.59 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  | 2 | 2
| 1 | ПU3.1 | БПдU3.1 |  | U3.64 | БЗКдU3.1 |  | U3.64 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 3
| 1 | ПU3.2 | БПдU3.2 |  | U3.64 | БЗКдU3.2 |  | U3.64 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 3
| 1 | ПU3.3 | БПдU3.3 |  | U3.64 | БЗКдU3.3 |  | U3.64 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 3
| 1 | ПU3.4 | БПдU3.4 |  | U3.64 | БЗКдU3.4 |  | U3.64 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 3
| 1 | ПU3.5 | БПдU3.5 |  | U3.59 | БЗКдU3.5 |  | U3.59 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 3
| 1 | ПU3.6 | БПдU3.6 |  | U3.59 | БЗКдU3.6 |  | U3.59 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 3
| 1 | ПU3.7 | БПдU3.7 |  | U3.59 | БЗКдU3.7 |  | U3.59 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 3
| 1 | ПU3.8 | БПдU3.8 |  | U3.59 | БЗКдU3.8 |  | U3.59 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 3
| 1 | ПU3.р1 | БПдU3.р1 |  | U3.64 | БЗКU3.р1 |  | U3.64 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 3
| 1 | ПU3.р2 | БПдU3.р2 |  | U3.59 | БЗКU3.р2 |  | U3.59 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 3
| 2 | ПU3.1/1... ПU3.1/2 | БЗКдU3.1 |  | U3.64 | КДU3.1 |  | U3.64 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
| 2 | ПU3.1/3... ПU3.1/4 | БЗКдU3.1 |  | U3.64 | КДU3.2 |  | U3.64 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
| 2 | ПU3.1/5... ПU3.1/6 | БЗКдU3.1 |  | U3.64 | КДU3.3 |  | U3.64 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
| 2 | ПU3.2/1... ПU3.2/2 | БЗКдU3.2 |  | U3.64 | КДU3.4 |  | U3.64 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
| 3 | ПU3.2/3… ПU3.2/5 | БЗКдU3.2 |  | U3.64 | КДU3.5 |  | U3.64 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3 | 3
| 2 | ПU3.2/6... ПU3.2/7 | БЗКдU3.2 |  | U3.64 | КДU3.6 |  | U3.64 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
| 2 | ПU3.3/1... ПU3.3/2 | БЗКдU3.3 |  | U3.64 | КДU3.7 |  | U3.64 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
| 2 | ПU3.3/3... ПU3.3/4 | БЗКдU3.3 |  | U3.64 | КДU3.8 |  | U3.64 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
| 4 | ПU3.3/5... ПU3.3/8 | БЗКдU3.3 |  | U3.64 | КДU3.9 |  | U3.64 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 3 | 3
| 2 | ПU3.4/1... ПU3.4/2 | БЗКдU3.4 |  | U3.64 | КДU3.10 |  | U3.64 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
| 2 | ПU3.4/3... ПU3.4/4 | БЗКдU3.4 |  | U3.64 | КДU3.11 |  | U3.64 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
| 2 | ПU3.5/1... ПU3.5/2 | БЗКдU3.5 |  | U3.59 | КДU3.12 |  | U3.59 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
| 2 | ПU3.5/3... ПU3.5/4 | БЗКдU3.5 |  | U3.59 | КДU3.13 |  | U3.59 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
| 2 | ПU3.5/5... ПU3.5/6 | БЗКдU3.5 |  | U3.59 | КДU3.14 |  | U3.59 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
| 3 | ПU3.6/1... ПU3.6/3 | БЗКдU3.6 |  | U3.59 | КДU3.15 |  | U3.59 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3 | 3
| 3 | ПU3.6/4… ПU3.6/6 | БЗКдU3.6 |  | U3.59 | КДU3.16 |  | U3.59 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3 | 3
| 2 | ПU3.6/7... ПU3.6/8 | БЗКдU3.6 |  | U3.59 | КДU3.17 |  | U3.59 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
| 2 | ПU3.7/1... ПU3.7/2 | БЗКдU3.7 |  | U3.59 | КДU3.18 |  | U3.59 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
| 2 | ПU3.7/3... ПU3.7/4 | БЗКдU3.7 |  | U3.59 | КДU3.19 |  | U3.59 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
| 2 | ПU3.7/5... ПU3.7/6 | БЗКдU3.7 |  | U3.59 | КДU3.20 |  | U3.59 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
| 2 | ПU3.8/1... ПU3.8/2 | БЗКдU3.8 |  | U3.59 | КДU3.21 |  | U3.59 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
| 2 | ПU3.8/3... ПU3.8/4 | БЗКдU3.8 |  | U3.59 | КДU3.22 |  | U3.59 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
| 2 | ПU3.8/5... ПU3.8/6 | БЗКдU3.8 |  | U3.59 | КДU3.23 |  | U3.59 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 3
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 896 | 1461 | 6643 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10410
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 105 | 164 | 428 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 203 | 355 | 1842 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
519
272
бирки | 755
наконечники | 322
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 759
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## -2
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт.длина | с опусками | с 30% запасом |  | ТШ-01
| Кол-во кабеля | [7 empty] | -2 этаж
| 3 | ДU2.1/1.1... ДU2.1/1.3 | КДU2.1 |  | U2.48 | ТД1.U2.1 |  | U2.25 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 168 | 30 |  |  |  |  | 243 | 45 | 62 | 81 | 80.6
| 1 | ДU2.1/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 56 | 10 |  |  |  |  | 81 | 45 | 62 | 81 | 80.6
| 3 | ДU2.1/2.1... ДU2.1/2.3 | КДU2.1 |  | U2.48 | ТД1.U2.2 |  | U2.25 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 225 | 30 |  |  |  |  | 300 | 57 | 74 | 100 | 96.2
| 1 | ДU2.1/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 75 | 10 |  |  |  |  | 100 | 57 | 74 | 100 | 96.2
| 3 | ДU2.2/1.1... ДU2.2/1.3 | КДU2.2 |  | U2.48 | ТД1.U2.3 |  | U2.24 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 225 | 30 |  |  |  |  | 300 | 58 | 75 | 100 | 97.5
| 1 | ДU2.2/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 75 | 10 |  |  |  |  | 100 | 58 | 75 | 100 | 97.5
| 3 | ДU2.2/2.1... ДU2.2/2.3 | КДU2.2 |  | U2.48 | ТД1.U2.46 |  | U2.x тех. помещение | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 171 | 30 |  |  |  |  | 246 | 46 | 63 | 82 | 81.9
| 1 | ДU2.2/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 57 | 10 |  |  |  |  | 82 | 46 | 63 | 82 | 81.9
| 3 | ДU2.3/1.1... ДU2.3/1.3 | КДU2.3 |  | U2.48 | ТД1.U2.4 |  | U2.55 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 105 | 30 |  |  |  |  | 180 | 29 | 46 | 60 | 59.8
| 1 | ДU2.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 35 | 10 |  |  |  |  | 60 | 29 | 46 | 60 | 59.8
| 3 | ДU2.3/2.1... ДU2.3/2.3 | КДU2.3 |  | U2.48 | ТД1.U2.5 |  | U2.27 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 39 | 30 |  |  |  |  | 114 | 12 | 29 | 38 | 37.7
| 1 | ДU2.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 13 | 10 |  |  |  |  | 38 | 12 | 29 | 38 | 37.7
односторонняя | 2 | ДU2.4/1.1... ДU2.4/1.2 | КДU2.4 |  | U2.48 | ТД1.U2.13 |  | U2.54 | BC5E-4-LSHF | 14 | 16 | 190 | 20 |  |  |  |  | 240 | 73 | 90 | 120 | 117 |  | 0
| 1 | ДU2.4/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 95 | 10 |  |  |  |  | 120 | 73 | 90 | 120 | 117
односторонняя | 2 | ДU2.4/2.1... ДU2.4/2.2 | КДU2.4 |  | U2.48 | ТД1.U2.45 |  | U2.48 | BC5E-4-LSHF | 14 | 16 | 4 | 20 |  |  |  |  | 54 | 4 | 21 | 27 | 27.3
| 1 | ДU2.4/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 2 | 10 |  |  |  |  | 27 | 4 | 21 | 27 | 27.3
односторонняя | 2 | ДU2.4/3.1... ДU2.4/3.2 | КДU2.4 |  | U2.48 | ТД1.U2.7 |  | U2.03 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 22 | 20 |  |  |  |  | 72 | 11 | 28 | 36 | 36.4
| 1 | ДU2.4/3.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 11 | 10 |  |  |  |  | 36 | 11 | 28 | 36 | 36.4
| 3 | ДU2.5/1.1... ДU2.5/1.3 | КДU2.5 |  | U2.48 | ТД1.U2.8 |  | U2.28 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 27 | 30 |  |  |  |  | 102 | 9 | 26 | 34 | 33.8
| 1 | ДU2.5/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | 34 | 9 | 26 | 34 | 33.8
| 3 | ДU2.5/2.1... ДU2.5/2.3 | КДU2.5 |  | U2.48 | ТД1.U2.9 |  | U2.28 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 141 | 30 |  |  |  |  | 216 | 38 | 55 | 72 | 71.5
| 1 | ДU2.5/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 47 | 10 |  |  |  |  | 72 | 38 | 55 | 72 | 71.5
| 3 | ДU2.6/1.1... ДU2.6/1.3 | КДU2.6 |  | U2.48 | ТД1.U2.10 |  | U2.31 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 108 | 30 |  |  |  |  | 183 | 30 | 47 | 61 | 61.1
| 1 | ДU2.6/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 36 | 10 |  |  |  |  | 61 | 30 | 47 | 61 | 61.1
| 3 | ДU2.6/2.1... ДU2.6/2.3 | КДU2.6 |  | U2.48 | ТД1.U2.11 |  | U2.31 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 225 | 30 |  |  |  |  | 300 | 58 | 75 | 100 | 97.5 | 0 | 0
| 1 | ДU2.6/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 75 | 10 |  |  |  |  | 100 | 58 | 75 | 100 | 97.5 |  | 0
| 3 | ДU2.7/1.1... ДU2.7/1.3 | КДU2.7 |  | U2.48 | ТД1.U2.12 |  | U2.34 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 273 | 30 |  |  |  |  | 348 | 72 | 89 | 116 | 115.7 | 0 | 0
| 1 | ДU2.7/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 91 | 10 |  |  |  |  | 116 | 72 | 89 | 116 | 115.7 |  | 0
| 3 | ДU2.7/2.1... ДU2.7/2.3 | КДU2.7 |  | U2.48 | ТД1.U2.6 |  | U2.32 | BC5E-4-LSHF |  | 45 | 30 | 30 |  |  |  |  | 105 | 10 | 27 | 35 | 35.1 | 0 | 0
| 1 | ДU2.7/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 10 | 10 |  |  |  |  | 35 | 10 | 27 | 35 | 35.1 |  | 0
| 3 | ДU2.9/1.1... ДU2.9/1.3 | КДU2.9 |  | U2.48 | ТД1.U2.33 |  | U2.14 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 330 | 30 |  |  |  |  | 405 | 85 | 102 | 135 | 132.6 | 1 | 2
| 1 | ДU2.9/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 110 | 10 |  |  |  |  | 135 | 85 | 102 | 135 | 132.6 |  | 0
| 3 | ДU2.9/2.1... ДU2.9/2.3 | КДU2.9 |  | U2.48 | ТД1.U2.34 |  | U2.19 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 345 | 30 |  |  |  |  | 420 | 88 | 105 | 140 | 136.5 | 1 | 2
| 1 | ДU2.9/4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 115 | 10 |  |  |  |  | 140 | 88 | 105 | 140 | 136.5 |  | 0
| 3 | ДU2.10/1.1... ДU2.10/1.3 | КДU2.10 |  | U2.48 | ТД1.U2.35 |  | U2.20 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 360 | 30 |  |  |  |  | 435 | 93 | 110 | 145 | 143 | 1 | 2
| 1 | ДU2.10/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 120 | 10 |  |  |  |  | 145 | 93 | 110 | 145 | 143 |  | 0
| 3 | ДU2.10/2.1... ДU2.10/2.3 | КДU2.10 |  | U2.48 | ТД1.U2.36 |  | U2.21 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 345 | 30 |  |  |  |  | 420 | 90 | 107 | 140 | 139.1 | 1 | 2
| 1 | ДU2.10/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 115 | 10 |  |  |  |  | 140 | 90 | 107 | 140 | 139.1 |  | 0
| 3 | ДU2.11/1.1... ДU2.11/1.3 | КДU2.11 |  | U2.48 | ТД1.U2.37 |  | U2.22 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 330 | 30 |  |  |  |  | 405 | 86 | 103 | 135 | 133.9 | 1 | 2
| 1 | ДU2.11/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 110 | 10 |  |  |  |  | 135 | 86 | 103 | 135 | 133.9 |  | 0
| 3 | ДU2.11/2.1... ДU2.11/2.3 | КДU2.11 |  | U2.48 | ТД1.U2.38 |  | U2.23 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 345 | 30 |  |  |  |  | 420 | 90 | 107 | 140 | 139.1 | 1 | 2
| 1 | ДU2.11/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 115 | 10 |  |  |  |  | 140 | 90 | 107 | 140 | 139.1 |  | 0
| 3 | ДU2.12/1.1... ДU2.12/1.3 | КДU2.12 |  | U2.48 | ТД1.U2.39 |  | U2.17 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 345 | 30 |  |  |  |  | 420 | 90 | 107 | 140 | 139.1 | 1 | 2
| 1 | ДU2.12/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 115 | 10 |  |  |  |  | 140 | 90 | 107 | 140 | 139.1 |  | 0
| 3 | ДU2.12/2.1... ДU2.12/2.3 | КДU2.12 |  | U2.48 | ТД1.U2.40 |  | U2.16 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 360 | 30 |  |  |  |  | 435 | 93 | 110 | 145 | 143 | 1 | 2
| 1 | ДU2.12/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 120 | 10 |  |  |  |  | 145 | 93 | 110 | 145 | 143 |  | 0
| 3 | ДU2.13/1.1... ДU2.13/1.3 | КДU2.13 |  | U2.48 | ТД1.U2.41 |  | U2.15 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 285 | 30 |  |  |  |  | 360 | 73 | 90 | 120 | 117 | 1 | 2
| 1 | ДU2.13/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 95 | 10 |  |  |  |  | 120 | 73 | 90 | 120 | 117 |  | 0
| 3 | ДU2.13/2.1... ДU2.13/2.3 | КДU2.13 |  | U2.48 | ТД1.U2.42 |  | U2.14 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 240 | 30 |  |  |  |  | 315 | 62 | 79 | 105 | 102.7 |  | 0
| 1 | ДU2.13/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 80 | 10 |  |  |  |  | 105 | 62 | 79 | 105 | 102.7 |  | 0
| 3 | ДU2.14/1.1... ДU2.14/1.3 | КДU2.14 |  | U2.48 | ТД1.U2.43 |  | U2.05 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 375 | 30 |  |  |  |  | 450 | 96 | 113 | 150 | 146.9 | 1 | 2
| 1 | ДU2.14/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 125 | 10 |  |  |  |  | 150 | 96 | 113 | 150 | 146.9 |  | 0
| 3 | ДU2.14/2.1... ДU2.14/2.3 | КДU2.14 |  | U2.48 | ТД1.U2.44 |  | U2.07 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 390 | 30 |  |  |  |  | 465 | 100 | 117 | 155 | 152.1 | 1 | 2
| 1 | ДU2.14/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 130 | 10 |  |  |  |  | 155 | 100 | 117 | 155 | 152.1 |  | 0
| 3 | ДU2.15/1.1... ДU2.15/1.3 | КДU2.15 |  | U2.30 | ТД1.U2.14 |  | U2.34 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 249 | 30 |  |  |  |  | 324 | 66 | 83 | 108 | 107.9 | 0 | 0
| 1 | ДU2.15/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 83 | 10 |  |  |  |  | 108 | 66 | 83 | 108 | 107.9 |  | 0
| 3 | ДU2.15/2.1... ДU2.15/2.3 | КДU2.15 |  | U2.30 | ТД1.U2.15 |  | U2.36 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 180 | 30 |  |  |  |  | 255 | 48 | 65 | 85 | 84.5 |  | 0
| 1 | ДU2.15/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 60 | 10 |  |  |  |  | 85 | 48 | 65 | 85 | 84.5 |  | 0
| 3 | ДU2.16/1.1... ДU2.16/1.3 | КДU2.16 |  | U2.30 | ТД1.U2.16 |  | U2.36 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 129 | 30 |  |  |  |  | 204 | 35 | 52 | 68 | 67.6 |  | 0
| 1 | ДU2.16/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 43 | 10 |  |  |  |  | 68 | 35 | 52 | 68 | 67.6 |  | 0
| 3 | ДU2.16/2.1... ДU2.16/2.3 | КДU2.16 |  | U2.30 | ТД1.U2.17 |  | U2.38 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 159 | 30 |  |  |  |  | 234 | 43 | 60 | 78 | 78 |  | 0
| 1 | ДU2.16/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 53 | 10 |  |  |  |  | 78 | 43 | 60 | 78 | 78 |  | 0
| 3 | ДU2.17/1.1... ДU2.17/1.3 | КДU2.17 |  | U2.30 | ТД1.U2.18 |  | U2.38 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 57 | 30 |  |  |  |  | 132 | 17 | 34 | 44 | 44.2 |  | 0
| 1 | ДU2.17/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 19 | 10 |  |  |  |  | 44 | 17 | 34 | 44 | 44.2 |  | 0
Биометрия | 3 | ДU2.17/2.1... ДU2.17/2.3 | КДU2.17 |  | U2.30 | ТД1.U2.19 |  | U2.30 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 30 | 30 |  |  |  |  | 105 | 10 | 27 | 35 | 35.1 |  | 0
| 1 | ДU2.17/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 10 | 10 |  |  |  |  | 35 | 10 | 27 | 35 | 35.1 |  | 0
| 1 | ДU2.17/2.5 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 16 | 10 |  |  |  |  | 41 |  |  | 41 | 0 |  | 0
односторонняя | 2 | ДU2.18/1.1... ДU2.18/1.2 | КДU2.18 |  | U2.30 | ТД1.U2.20 |  | U2.02 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 72 | 20 |  |  |  |  | 122 | 30 | 47 | 61 | 61.1 |  | 0
| 1 | ДU2.18/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 36 | 10 |  |  |  |  | 61 | 30 | 47 | 61 | 61.1 |  | 0
| 3 | ДU2.18/2.1... ДU2.18/2.3 | КДU2.18 |  | U2.30 | ТД1.U2.21 |  | U2.08 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 39 | 30 |  |  |  |  | 114 | 12 | 29 | 38 | 37.7 |  | 0
| 1 | ДU2.18/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 13 | 10 |  |  |  |  | 38 | 12 | 29 | 38 | 37.7 |  | 0
односторонняя | 2 | ДU2.18/3.1... ДU2.18/3.2 | КДU2.18 |  | U2.30 | ТД1.U2.23 |  | U2.39 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 80 | 20 |  |  |  |  | 130 | 33 | 50 | 65 | 65 |  | 0
| 1 | ДU2.18/3.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 40 | 10 |  |  |  |  | 65 | 33 | 50 | 65 | 65 |  | 0
| 3 | ДU2.19/1.1... ДU2.19/1.3 | КДU2.19 |  | U2.30 | ТД1.U2.22 |  | U2.42 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 120 | 30 |  |  |  |  | 195 | 33 | 50 | 65 | 65 |  | 0
| 1 | ДU2.19/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 40 | 10 |  |  |  |  | 65 | 33 | 50 | 65 | 65 |  | 0
| 3 | ДU2.19/2.1... ДU2.19/2.3 | КДU2.19 |  | U2.30 | ТД1.U2.24 |  | U2.40 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 141 | 30 |  |  |  |  | 216 | 38 | 55 | 72 | 71.5 |  | 0
| 1 | ДU2.19/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 47 | 10 |  |  |  |  | 72 | 38 | 55 | 72 | 71.5 |  | 0
| 3 | ДU2.20/1.1... ДU2.20/1.3 | КДU2.20 |  | U2.30 | ТД1.U2.25 |  | U2.42 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 180 | 30 |  |  |  |  | 255 | 48 | 65 | 85 | 84.5 |  | 0
| 1 | ДU2.20/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 60 | 10 |  |  |  |  | 85 | 48 | 65 | 85 | 84.5 |  | 0
| 3 | ДU2.20/2.1... ДU2.20/2.3 | КДU2.20 |  | U2.30 | ТД1.U2.26 |  | U2.42 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 96 | 30 |  |  |  |  | 171 | 27 | 44 | 57 | 57.2 |  | 0
| 1 | ДU2.20/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 8 | 32 | 10 |  |  |  |  | 57 | 27 | 44 | 57 | 57.2 |  | 0
| 3 | ДU2.21/1.1... ДU2.21/1.3 | КДU2.21 |  | U2.30 | ТД1.U2.27 |  | U2.43 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 150 | 30 |  |  |  |  | 225 | 38 | 55 | 75 | 71.5 |  | 0
| 1 | ДU2.21/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 50 | 10 |  |  |  |  | 75 | 38 | 55 | 75 | 71.5 |  | 0
| 3 | ДU2.21/2.1... ДU2.21/2.3 | КДU2.21 |  | U2.30 | ТД1.U2.30 |  | U2.12 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 390 | 30 |  |  |  |  | 465 | 102 | 119 | 155 | 154.7 | 1 | 2
| 1 | ДU2.21/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 130 | 10 |  |  |  |  | 155 | 102 | 119 | 155 | 154.7 |  | 0
| 3 | ДU2.22/1.1... ДU2.22/1.3 | КДU2.22 |  | U2.30 | ТД1.U2.28 |  | U2.45 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 210 | 30 |  |  |  |  | 285 | 55 | 72 | 95 | 93.6 | 0 | 0
| 1 | ДU2.22/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 70 | 10 |  |  |  |  | 95 | 55 | 72 | 95 | 93.6 |  | 0
| 3 | ДU2.22/2.1... ДU2.22/2.3 | КДU2.22 |  | U2.30 | ТД1.U2.29 |  | U2.45 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 255 | 30 |  |  |  |  | 330 | 67 | 84 | 110 | 109.2 | 0 | 0
| 1 | ДU2.22/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 85 | 10 |  |  |  |  | 110 | 67 | 84 | 110 | 109.2 |  | 0
| 3 | ДU2.8/1.1... ДU2.8/1.3 | КДU2.8 |  | U2.48 | ТД1.U2.31 |  | U2.10 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 330 | 30 |  |  |  |  | 405 | 85 | 102 | 135 | 132.6 | 1 | 2
| 1 | ДU2.8/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 110 | 10 |  |  |  |  | 135 | 85 | 102 | 135 | 132.6 |  | 0
| 3 | ДU2.8/2.1... ДU2.8/2.3 | КДU2.8 |  | U2.48 | ТД1.U2.32 |  | U2.10 | BC5E-4-LSHF | 21 | 24 | 360 | 30 |  |  |  |  | 435 | 94 | 111 | 145 | 144.3 | 1 | 2
| 1 | ДU2.8/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 8 | 120 | 10 |  |  |  |  | 145 | 94 | 111 | 145 | 144.3 |  | 0
| 1 | СU2.1 | КДU2.р1 |  | U2.48 | АУПС |  | U2.48 | BC5E-4-LSHF |  |  | 11 | 17 |  |  |  |  | 28 | 5 | 22 | 28 | 28.6 |  | 28
| 1 | СU2.2 | КДU2.р2 |  | U2.30 | АУПС |  | U2.30 | BC5E-4-LSHF |  |  | 17 | 25 |  |  |  |  | 42 | 15 | 32 | 42 | 41.6
| 15 | ИU2.1… ИU2.15 | ИМU2.1 |  | U2.48 | КДU2.р1 |  | U2.48 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 2
| 10 | ИU2.16… ИU2.24 | ИМU2.2 |  | U2.30 | КДU2.р2 |  | U2.30 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 2
| 1 | ПU2.1 | БПдU2.1 |  | U2.48 | БЗКдU2.1 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | изменения изза корректировки СКК
| 1 | ПU2.2 | БПдU2.2 |  | U2.48 | БЗКдU2.2 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | ПU2.3 | БПдU2.3 |  | U2.48 | БЗКдU2.3 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | ПU2.4 | БПдU2.4 |  | U2.48 | БЗКдU2.4 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | ПU2.5 | БПдU2.5 |  | U2.48 | БЗКдU2.5 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | ПU2.6 | БПдU2.6 |  | U2.30 | БЗКдU2.6 |  | U2.30 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | ПU2.7 | БПдU2.7 |  | U2.30 | БЗКдU2.7 |  | U2.30 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | ПU2.8 | БПдU2.8 |  | U2.30 | БЗКдU2.8 |  | U2.30 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| 1 | ПU2.р1 | БПдU2.р1 |  | U2.48 | БЗКU2.р1 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| 1 | ПU2.р2 | БПдU2.р2 |  | U2.30 | БЗКU2.р2 |  | U2.30 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| 2 | ПU2.1/1… ПU2.1/2 | БЗКдU2.1 |  | U2.48 | КДU2.1 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU2.1/3... ПU2.1/4 | БЗКдU2.1 |  | U2.48 | КДU2.2 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU2.1/5... ПU2.1/6 | БЗКдU2.1 |  | U2.48 | КДU2.3 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 3 | ПU2.2/1... ПU2.2/3 | БЗКдU2.2 |  | U2.48 | КДU2.4 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 4
| 2 | ПU2.2/4... ПU2.2/5 | БЗКдU2.2 |  | U2.48 | КДU2.5 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU2.2/6... ПU2.2/7 | БЗКдU2.2 |  | U2.48 | КДU2.6 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU2.3/1... ПU2.3/2 | БЗКдU2.3 |  | U2.48 | КДU2.7 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU2.3/3... ПU2.3/4 | БЗКдU2.3 |  | U2.48 | КДU2.8 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU2.4/1... ПU2.4/2 | БЗКдU2.4 |  | U2.48 | КДU2.10 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU2.4/3... ПU2.4/4 | БЗКдU2.4 |  | U2.48 | КДU2.11 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU2.5/1... ПU2.5/2 | БЗКдU2.5 |  | U2.48 | КДU2.12 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU2.5/3... ПU2.5/4 | БЗКдU2.5 |  | U2.48 | КДU2.13 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU2.5/5... ПU2.5/6 | БЗКдU2.5 |  | U2.48 | КДU2.14 |  | U2.48 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU2.6/1... ПU2.6/2 | БЗКдU2.6 |  | U2.30 | КДU2.15 |  | U2.30 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU2.6/3... ПU2.6/4 | БЗКдU2.6 |  | U2.30 | КДU2.16 |  | U2.30 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 3 | ПU2.6/5... ПU2.6/7 | БЗКдU2.6 |  | U2.30 | КДU2.17 |  | U2.30 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 4
| 3 | ПU2.7/1... ПU2.7/3 | БЗКдU2.7 |  | U2.30 | КДU2.18 |  | U2.30 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 4
| 2 | ПU2.7/4... ПU2.7/5 | БЗКдU2.7 |  | U2.30 | КДU2.19 |  | U2.30 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU2.7/6... ПU2.7/7 | БЗКдU2.7 |  | U2.30 | КДU2.20 |  | U2.30 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU2.8/1... ПU2.8/2 | БЗКдU2.8 |  | U2.30 | КДU2.21 |  | U2.30 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU2.8/3... ПU2.8/4 | БЗКдU2.8 |  | U2.30 | КДU2.22 |  | U2.30 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU2.8/5... ПU2.8/6 | БЗКдU2.3 |  | U2.48 | КДU2.8 |  | U2.30 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 868 | 1127 | 9258 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12625
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 77 | 148 | 349 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 224 | 256 | 2805 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3605
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
| 264 | [9 empty] | 404
бирки | 735
наконечники | 316
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 722
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## -1
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт.длина | с опусками | с 30% запасом
-1 этаж
| 3 | ДU1.1/1.1... ДU1.1/1.3 | КДU1.1 |  | 00.52 | ТД1.U1.1 |  | 00.23 | BC5E-4-LSHF | 15 | 15 | 54 | 24 |  |  |  |  | 108 | 20 | 28 | 36 | 36.4
| 1 | ДU1.1/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 5 | 18 | 8 |  |  |  |  | 36 | 20 | 28 | 36 | 36.4
| 3 | ДU1.1/2.1... ДU1.1/2.3 | КДU1.1 |  | 00.52 | ТД1.U1.4 |  | 00.50 | BC5E-4-LSHF |  | 27 | 0 | 24 |  |  |  |  | 51 | 5 | 13 | 17 | 16.9
| 1 | ДU1.1/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 9 | 0 | 8 |  |  |  |  | 17 | 5 | 13 | 17 | 16.9
| 3 | ДU1.2/1.1... ДU1.2/1.3 | КДU1.2 |  | 00.52 | ТД1.U1.2 |  | 00.50 | BC5E-4-LSHF | 15 | 15 | 27 | 24 |  |  |  |  | 81 | 13 | 21 | 27 | 27.3
| 1 | ДU1.2/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 5 | 9 | 8 |  |  |  |  | 27 | 13 | 21 | 27 | 27.3
| 3 | ДU1.2/2.1... ДU1.2/2.3 | КДU1.2 |  | 00.52 | ТД1.U1.3 |  | 00.23 | BC5E-4-LSHF | 15 | 15 | 66 | 24 |  |  |  |  | 120 | 23 | 31 | 40 | 40.3
| 1 | ДU1.2/2.4. | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 5 | 22 | 8 |  |  |  |  | 40 | 23 | 31 | 40 | 40.3
| 3 | ДU1.3/1.1... ДU1.3/1.3 | КДU1.3 |  | 00.52 | ТД1.U1.5 |  | 00.28 | BC5E-4-LSHF | 15 | 15 | 132 | 24 |  |  |  |  | 186 | 40 | 48 | 62 | 62.4
| 1 | ДU1.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 5 | 44 | 8 |  |  |  |  | 62 | 40 | 48 | 62 | 62.4
| 3 | ДU1.3/2.1... ДU1.3/2.3 | КДU1.3 |  | 00.52 | ТД1.U1.6 |  | 00.28 | BC5E-4-LSHF | 15 | 15 | 111 | 24 |  |  |  |  | 165 | 34 | 42 | 55 | 54.6
| 1 | ДU1.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 5 | 37 | 8 |  |  |  |  | 55 | 34 | 42 | 55 | 54.6
| 3 | ДU1.4/1.1... ДU1.4/1.3 | КДU1.4 |  | 00.52 | ТД1.U1.7 |  | 00.57 | BC5E-4-LSHF | 15 | 15 | 75 | 24 |  |  |  |  | 129 | 25 | 33 | 43 | 42.9
| 1 | ДU1.4/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 5 | 25 | 8 |  |  |  |  | 43 | 25 | 33 | 43 | 42.9
односторонняя | 2 | ДU1.4/3.1... ДU1.4/3.2 | КДU1.4 |  | 00.52 | ТД1.U1.8 |  | 00.52 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16 | 15.6
| 1 | ДU1.4/3.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16 | 15.6
| 3 | ДU1.5/1.1... ДU1.5/1.3 | КДU1.5 |  | 00.52 | ТД1.U1.9 |  | 00.21 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 63 | 24 |  |  |  |  | 117 | 22 | 30 | 39 | 39
| 1 | ДU1.5/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 21 | 8 |  |  |  |  | 39 | 22 | 30 | 39 | 39
| 3 | ДU1.5/2.1... ДU1.5/2.3 | КДU1.5 |  | 00.52 | ТД1.U1.25 |  | 00.86 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 153 | 24 |  |  |  |  | 207 | 45 | 53 | 69 | 68.9
| 1 | ДU1.5/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | 10 | 51 | 8 |  |  |  |  | 69 | 45 | 53 | 69 | 68.9
односторонняя | 2 | ДU1.6/1.1... ДU1.6/1.2 | КДU1.6 |  | 00.52 | ТД1.U1.10 |  | 00.53 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 42 | 16 |  |  |  |  | 74 | 20 | 28 | 37 | 36.4
| 1 | ДU1.6/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 21 | 8 |  |  |  |  | 37 | 20 | 28 | 37 | 36.4
| 3 | ДU1.6/2.1... ДU1.6/2.3 | КДU1.6 |  | 00.52 | ТД1.U1.15 |  | 00.04 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 102 | 24 |  |  |  |  | 156 | 32 | 40 | 52 | 52
| 1 | ДU1.6/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 34 | 8 |  |  |  |  | 52 | 32 | 40 | 52 | 52
односторонняя | 2 | ДU1.6/3.1... ДU1.6/3.2 | КДU1.6 |  | 00.52 | ТД1.U1.18 |  | 00.03 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 82 | 16 |  |  |  |  | 118 | 37 | 45 | 59 | 58.5
| 1 | ДU1.6/3.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 41 | 8 |  |  |  |  | 59 | 37 | 45 | 59 | 58.5
| 3 | ДU1.7/1.1... ДU1.7/1.3 | КДU1.7 |  | 00.52 | ТД1.U1.11 |  | 00.54 | BC5E-4-LSHF | 15 | 15 | 60 | 24 |  |  |  |  | 114 | 21 | 29 | 38 | 37.7
| 1 | ДU1.7/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 5 | 20 | 8 |  |  |  |  | 38 | 21 | 29 | 38 | 37.7
| 3 | ДU1.7/2.1... ДU1.7/2.3 | КДU1.7 |  | 00.52 | ТД1.U1.16 |  | 00.20 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 45 | 24 |  |  |  |  | 99 | 17 | 25 | 33 | 32.5
| 1 | ДU1.7/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 15 | 8 |  |  |  |  | 33 | 17 | 25 | 33 | 32.5
| 3 | ДU1.8/1.1... ДU1.8/1.3 | КДU1.8 |  | 00.55 | ТД1.U1.12 |  | 00.20 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 150 | 24 |  |  |  |  | 204 | 44 | 52 | 68 | 67.6
| 1 | ДU1.8/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | 10 | 50 | 8 |  |  |  |  | 68 | 44 | 52 | 68 | 67.6
| 3 | ДU1.8/2.1... ДU1.8/2.3 | КДU1.8 |  | 00.55 | ТД1.U1.14 |  | 00.05 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 138 | 24 |  |  |  |  | 192 | 41 | 49 | 64 | 63.7
| 1 | ДU1.8/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 46 | 8 |  |  |  |  | 64 | 41 | 49 | 64 | 63.7
| 3 | ДU1.9/1.1... ДU1.9/1.3 | КДU1.9 |  | 00.55 | ТД1.U1.13 |  | 00.20 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 126 | 24 |  |  |  |  | 180 | 38 | 46 | 60 | 59.8
| 1 | ДU1.9/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 42 | 8 |  |  |  |  | 60 | 38 | 46 | 60 | 59.8
| 3 | ДU1.9/2.1... ДU1.9/2.3 | КДU1.9 |  | 00.55 | ТД1.U1.17 |  | 00.07 | BC5E-4-LSHF | 15 | 15 | 114 | 24 |  |  |  |  | 168 | 35 | 43 | 56 | 55.9
| 1 | ДU1.9/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 5 | 38 | 8 |  |  |  |  | 56 | 35 | 43 | 56 | 55.9
| 3 | ДU1.10/1.1... ДU1.10/1.3 | КДU1.10 |  | 00.55 | ТД1.U1.19 |  | 00.06 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 87 | 24 |  |  |  |  | 141 | 28 | 36 | 47 | 46.8
| 1 | ДU1.10/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 29 | 8 |  |  |  |  | 47 | 28 | 36 | 47 | 46.8
| 3 | ДU1.10/2.1... ДU1.10/2.3 | КДU1.10 |  | 00.55 | ТД1.U1.20 |  | 00.20 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 60 | 24 |  |  |  |  | 114 | 21 | 29 | 38 | 37.7
| 1 | ДU1.10/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 20 | 8 |  |  |  |  | 38 | 21 | 29 | 38 | 37.7
| 3 | ДU1.11/1.1... ДU1.11/1.3 | КДU1.11 |  | 00.55 | ТД1.U1.21 |  | 00.23 | BC5E-4-LSHF | 15 | 15 | 231 | 24 |  |  |  |  | 285 | 65 | 73 | 95 | 94.9
| 1 | ДU1.11/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 5 | 77 | 8 |  |  |  |  | 95 | 65 | 73 | 95 | 94.9
односторонняя | 2 | ДU1.12/1.1... ДU1.12/1.3 | КДU1.12 |  | 00.55 | ТД1.U1.22 |  | 00.02 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 30 | 16 |  |  |  |  | 66 | 17 | 25 | 33 | 32.5
| 1 | ДU1.12/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 15 | 8 |  |  |  |  | 33 | 17 | 25 | 33 | 32.5
односторонняя | 2 | ДU1.12/2.1... ДU1.12/2.2 | КДU1.12 |  | 00.55 | ТД1.U1.30 |  | 00.55 | BC5E-4-LSHF | 10 | 8 | 146 | 16 |  |  |  |  | 180 | 61 | 69 | 90 | 89.7
| 1 | ДU1.12/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 4 | 73 | 8 |  |  |  |  | 90 | 61 | 69 | 90 | 89.7
| 3 | ДU1.12/3.1... ДU1.12/3.3 | КДU1.12 |  | 00.55 | ТД1.U1.24 |  | 00.08 | BC5E-4-LSHF | 12 | 12 | 27 | 24 |  |  |  |  | 75 | 10 | 18 | 25 | 23.4
| 1 | ДU1.12/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 9 | 8 |  |  |  |  | 25 | 10 | 18 | 25 | 23.4
односторонняя | 2 | ДU1.13/1.1... ДU1.13/1.2 | КДU1.13 |  | 00.55 | ТД1.U1.26 |  | 00.13 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 134 | 16 |  |  |  |  | 170 | 57 | 65 | 85 | 84.5
| 1 | ДU1.13/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | 10 | 67 | 8 |  |  |  |  | 85 | 57 | 65 | 85 | 84.5
| 3 | ДU1.13/2.1... ДU1.13/2.3 | КДU1.13 |  | 00.55 | ТД1.U1.27 |  | 00.13 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 192 | 24 |  |  |  |  | 246 | 55 | 63 | 82 | 81.9
| 1 | ДU1.13/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | 10 | 64 | 8 |  |  |  |  | 82 | 55 | 63 | 82 | 81.9
односторонняя | 2 | ДU1.13/3.1... ДU1.13/3.2 | КДU1.13 |  | 00.55 | ТД1.U1.23 |  | 00.79 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | -4 | 16 |  |  |  |  | 32 | 5 | 13 | 16 | 16.9
| 1 | ДU1.13/3.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | -2 | 8 |  |  |  |  | 16 | 5 | 13 | 16 | 16.9
| 3 | ДU1.14/1.1... ДU1.14/1.3 | КДU1.14 |  | 00.55 | ТД1.U1.28 |  | 00.13 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 162 | 24 |  |  |  |  | 216 | 48 | 56 | 72 | 72.8
| 1 | ДU1.14/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | 10 | 54 | 8 |  |  |  |  | 72 | 48 | 56 | 72 | 72.8
| 3 | ДU1.14/2.1... ДU1.14/2.3 | КДU1.14 |  | 00.55 | ТД1.U1.29 |  | 00.13 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 156 | 24 |  |  |  |  | 210 | 45 | 53 | 70 | 68.9
| 1 | ДU1.14/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | 10 | 52 | 8 |  |  |  |  | 70 | 45 | 53 | 70 | 68.9
| 3 | ДU1.15/1.1... ДU1.15/1.3 | КДU1.15 |  | 00.55 | ТД1.U1.31 |  | 00.13 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 177 | 24 |  |  |  |  | 231 | 51 | 59 | 77 | 76.7
| 1 | ДU1.15/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | 10 | 59 | 8 |  |  |  |  | 77 | 51 | 59 | 77 | 76.7
| 3 | ДU1.15/2.1... ДU1.15/2.3 | КДU1.15 |  | 00.55 | ТД1.U1.32 |  | 00.65 | BC5E-4-LSHF | 15 | 15 | 192 | 24 |  |  |  |  | 246 | 55 | 63 | 82 | 81.9
| 1 | ДU1.15/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 5 | 64 | 8 |  |  |  |  | 82 | 55 | 63 | 82 | 81.9
односторонняя | 2 | ДU1.16/1.1... ДU1.16/1.2 | КДU1.16 |  | стилобат | ТД1.U1.33 |  | ЛК-4 | BC5E-4-LSHF |  | 8 | 156 | 16 |  |  |  |  | 180 | 62 | 70 | 90 | 91
| 1 | ДU1.16/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | 4 | 78 | 8 |  |  |  |  | 90 | 62 | 70 | 90 | 91
односторонняя | 2 | ДU1.16/2.1... ДU1.16/2.2 | КДU1.16 |  | стилобат | ТД1.U1.34 |  | ЛК-4 | BC5E-4-LSHF |  | 8 | 156 | 16 |  |  |  |  | 180 | 62 | 70 | 90 | 91
| 1 | ДU1.16/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | 4 | 78 | 8 |  |  |  |  | 90 | 62 | 70 | 90 | 91
| 3 | ДU1.16/3.1... ДU1.16/3.3 | КДU1.16 |  | стилобат | ТД1.U1.35 |  | 00.105 | BC5E-4-LSHF |  | 12 | 234 | 24 |  |  |  |  | 270 | 62 | 70 | 90 | 91
| 1 | ДU1.16/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | 4 | 78 | 8 |  |  |  |  | 90 | 62 | 70 | 90 | 91
| 1 | СU1.1 | КДU1.р1 |  | 00.52 | АУПС |  | 00.52 | BC5E-4-LSHF |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 16 | 5 | 13 | 16 | 16.9
| 1 | СU1.2 | КДU1.р2 |  | 00.55 | АУПС |  | 00.55 | BC5E-4-LSHF |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 16 | 6 | 14 | 16 | 18.2
| 5 | ИU1.1… ИU1.8 | ИМU1.1 |  | 00.52 | КДU1.р1 |  | 00.52 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 4
| 5 | ИU1.9… ИU1.17 | ИМU1.2 |  | 00.55 | КДU1.р2 |  | 00.55 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  | 3
| 1 | ПU1.1 | БПдU1.1 |  | 00.52 | БЗКдU1.1 |  | 00.52 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | ПU1.2 | БПдU1.2 |  | 00.52 | БЗКдU1.2 |  | 00.52 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | ПU1.3 | БПдU1.3 |  | 00.52 | БЗКдU1.3 |  | 00.52 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | ПU1.4 | БПдU1.4 |  | 00.55 | БЗКдU1.4 |  | 00.55 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | ПU1.5 | БПдU1.5 |  | 00.55 | БЗКдU1.5 |  | 00.55 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | ПU1.6 | БПдU1.6 |  | 00.55 | БЗКдU1.6 |  | 00.55 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | ПU1.7 | БПдU1.7 |  | стилобат | БЗКдU1.7 |  | стилобат | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | ПU1.р1 | БПдU1.р1 |  | 00.52 | БЗКдU1.р1 |  | 00.52 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | ПU1.р2 | БПдU1.р2 |  | 00.55 | БЗКдU1.р2 |  | 00.55 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | ПU1.1/1... ПU1.1/2 | БЗКдU1.1 |  | 00.52 | КДU1.1 |  | 00.52 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU1.1/3... ПU1.1/4 | БЗКдU1.1 |  | 00.52 | КДU1.2 |  | 00.52 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU1.1/5... ПU1.1/6 | БЗКдU1.1 |  | 00.52 | КДU1.3 |  | 00.52 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU1.2/1... ПU1.2/2 | БЗКдU1.2 |  | 00.52 | КДU1.4 |  | 00.52 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU1.2/3... ПU1.2/4 | БЗКдU1.2 |  | 00.52 | КДU1.5 |  | 00.52 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 3 | ПU1.2/5... ПU1.2/7 | БЗКдU1.2 |  | 00.52 | КДU1.6 |  | 00.52 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 4
| 2 | ПU1.3/1… ПU1.3/2 | БЗКдU1.3 |  | 00.52 | КДU1.7 |  | 00.52 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU1.4/1... ПU1.4/2 | БЗКдU1.4 |  | 00.55 | КДU1.8 |  | 00.55 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU1.4/3... ПU1.4/4 | БЗКдU1.4 |  | 00.55 | КДU1.9 |  | 00.55 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU1.4/5... ПU1.4/6 | БЗКдU1.4 |  | 00.55 | КДU1.10 |  | 00.55 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 1 | ПU1.5/1 | БЗКдU1.5 |  | 00.55 | КДU1.11 |  | 00.55 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
| 3 | ПU1.5/2... ПU1.5/4 | БЗКдU1.5 |  | 00.55 | КДU1.12 |  | 00.55 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 4
| 3 | ПU1.5/5... ПU1.5/7 | БЗКдU1.5 |  | 00.55 | КДU1.13 |  | 00.55 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 4
| 2 | ПU1.6/1... ПU1.6/2 | БЗКдU1.6 |  | 00.55 | КДU1.14 |  | 00.55 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 2 | ПU1.6/3... ПU1.6/4 | БЗКдU1.6 |  | 00.55 | КДU1.15 |  | 00.55 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 4
| 3 | ПU1.7/1... ПU1.7/3 | БЗКдU1.7 |  | стилобат | КДU1.16 |  | стилобат | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 4
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 188 | 711 | 3692 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5375
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 52 | 161 | 504 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 15 | 96 | 845 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
257
187
бирки | 495
наконечники | 198
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 571
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | 0

## 1
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт.длина | с опусками | с 30% запасом
1 этаж
| 3 | Д1.1/1.1... Д1.1/1.2 | КД1.1 |  | 1.22 | ТД1.1.1 |  | 1.15 | BC5E-4-LSHF | 15 | 15 | 78 | 21 |  |  |  |  | 129 | 25 | 33 | 43 | 42.9
| 1 | Д1.1/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 5 | 26 | 7 |  |  |  |  | 43 | 25 | 33 | 43 | 42.9
односторонняя | 2 | Д1.2/1.1... Д1.2/1.2 | КД1.2 |  | 1.22 | ТД1.1.2 |  | 1.22 | BC5E-4-LSHF |  | 18 | 0 | 14 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16 | 15.6
| 1 | Д1.2/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 9 | 0 | 7 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16 | 15.6
| 3 | Д1.2/2.1... Д1.2/2.3 | КД1.2 |  | 1.22 | ТД1.1.3 |  | 1.9 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 9 | 21 |  |  |  |  | 60 | 7 | 15 | 20 | 19.5
| 1 | Д1.2/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 3 | 7 |  |  |  |  | 20 | 7 | 15 | 20 | 19.5
односторонняя | 2 | Д1.2/3.1... Д1.2/3.2 | КД1.2 |  | 1.22 | ТД1.1.6 |  | 1.21 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 76 | 14 |  |  |  |  | 110 | 34 | 42 | 55 | 54.6
| 1 | Д1.2/3.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 38 | 7 |  |  |  |  | 55 | 34 | 42 | 55 | 54.6
| 3 | Д1.3/1.1... Д1.3/1.3 | КД1.3 |  | 1.22 | ТД1.1.4 |  | 1.3 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 69 | 21 |  |  |  |  | 120 | 23 | 31 | 40 | 40.3
| 1 | Д1.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 23 | 7 |  |  |  |  | 40 | 23 | 31 | 40 | 40.3
| 3 | Д1.3/2.1... Д1.3/2.3 | КД1.3 |  | 1.22 | ТД1.1.12 |  | 1.29 | BC5E-4-LSHF | 15 | 15 | 147 | 21 |  |  |  |  | 198 | 43 | 51 | 66 | 66.3
| 1 | Д1.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 5 | 49 | 7 |  |  |  |  | 66 | 43 | 51 | 66 | 66.3
| 3 | Д1.4/1.1... Д1.4/1.3 | КД1.4 |  | 1.19 | ТД1.1.5 |  | 1.6 | BC5E-4-LSHF | 15 | 15 | 39 | 21 |  |  |  |  | 90 | 15 | 23 | 30 | 29.9
| 1 | Д1.4/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 5 | 13 | 7 |  |  |  |  | 30 | 15 | 23 | 30 | 29.9
односторонняя | 2 | Д1.4/2.1... Д1.4/2.2 | КД1.4 |  | 1.19 | ТД1.1.8 |  | 1.19 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 18 | 14 |  |  |  |  | 52 | 12 | 20 | 26 | 26
| 1 | Д1.4/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 9 | 7 |  |  |  |  | 26 | 12 | 20 | 26 | 26
| 3 | Д1.5/1.1... Д1.5/1.3 | КД1.5 |  | 1.19 | ТД1.1.7 |  | 1.7 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 27 | 21 |  |  |  |  | 78 | 12 | 20 | 26 | 26
| 1 | Д1.5/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 9 | 7 |  |  |  |  | 26 | 12 | 20 | 26 | 26
односторонняя | 2 | Д1.5/2.1... Д1.5/2.2 | КД1.5 |  | 1.19 | ТД1.1.10 |  | 1.4 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 66 | 14 |  |  |  |  | 100 | 29 | 37 | 50 | 48.1
| 1 | Д1.5/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 33 | 7 |  |  |  |  | 50 | 29 | 37 | 50 | 48.1
| 3 | Д1.6/1.1... Д1.6/1.3 | КД1.6 |  | 1.19 | ТД1.1.11 |  | 1.5 | BC5E-4-LSHF | 15 | 15 | 144 | 21 |  |  |  |  | 195 | 42 | 50 | 65 | 65
| 1 | Д1.6/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 5 | 48 | 7 |  |  |  |  | 65 | 42 | 50 | 65 | 65
| 2 | Д3.3.1.10/1.1… Д3.3.1.10/1.2 | КД3.3.1.10 (учтен 2777.15.03-СКУД-2.1.1 и 2777.15.03-СКУД-2.1.2) |  | стилобат | ТД1.1.13 |  | ЛК-42 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 96 | 14 |  |  |  |  | 130 | 56 | 64 | 65
| 1 | Д3.3.1.10/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | 10 | 48 | 7 |  |  |  |  | 65 | 56 | 64 | 65
| 1 | С1.1 | КД1.р1 |  | 1.22 | АУПС |  | 1.22 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 1 | С1.2 | КД1.р2 |  | 1.19 | АУПС |  | 1.19 | BC5E-4-LSHF |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 16 | 6 | 14 | 16
| 5 | И1.1... И1.4 | ИМ1.1 |  | 1.22 | КД1.р1 |  | 1.22 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 2
| 5 | И1.5... И1.8 | ИМ1.2 |  | 1.19 | КД1.р2 |  | 1.19 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 2
| 1 | П1.1 | БПд1.1 |  | 1.22 | БЗКд1.1 |  | 1.22 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П1.2 | БПд1.2 |  | 1.19 | БЗКд1.2 |  | 1.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П1.р1 | БПд1.р1 |  | 1.22 | БЗКд1.р1 |  | 1.22 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П1.р2 | БПд1.р2 |  | 1.19 | БЗКд1.р2 |  | 1.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П1.1/1 | БЗКд1.1 |  | 1.22 | КД1.1 |  | 1.22 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| 3 | П1.1/2... П1.1/4 | БЗКд1.1 |  | 1.22 | КД1.2 |  | 1.22 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 2 | П1.1/5... П1.1/6 | БЗКд1.1 |  | 1.22 | КД1.3 |  | 1.22 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П1.2/1... П1.2/2 | БЗКд1.2 |  | 1.19 | КД1.4 |  | 1.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П1.2/3… П1.2/4 | БЗКд1.2 |  | 1.19 | КД1.5 |  | 1.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 1 | П1.2/5 | БЗКд1.2 |  | 1.19 | КД1.6 |  | 1.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П3.3.1.р4/1 | БЗК3.3.1.р4 (учтен 2777.15.03-СКУД-2.1.1 и 2777.15.03-СКУД-2.1.2) |  | стилобат | КД3.3.1.10 (учтен 2777.15.03-СКУД-2.1.1 и 2777.15.03-СКУД-2.1.2) |  | стилобат | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 60 | 248 | 784 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 89 | 251 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 0 | 10 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1880
71
бирки | 176
наконечники | 82
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 198
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## 2
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт.длина | с опусками | с 30% запасом
2 этаж
| 3 | Д2.1/1.1... Д2.1/1.3 | КД2.1 |  | 2.17 | ТД1.2.3 |  | 2.3 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 75 | 24 |  |  |  |  | 120 | 23 | 31 | 40 | 40.3
| 1 | Д2.1/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 25 | 8 |  |  |  |  | 40 | 23 | 31 | 40 | 40.3
односторонняя | 2 | Д2.2/1.1... Д2.2/1.2 | КД2.2 |  | 2.17 | ТД1.2.1 |  | 2.17 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16 | 15.6
| 1 | Д2.2/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16 | 15.6
| 3 | Д2.2/2.1... Д2.2/2.3 | КД2.2 |  | 2.17 | ТД1.2.2 |  | 2.9 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 30 | 24 |  |  |  |  | 75 | 10 | 18 | 25 | 23.4
| 1 | Д2.2/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 10 | 8 |  |  |  |  | 25 | 10 | 18 | 25 | 23.4
односторонняя | 2 | Д2.2/3.1... Д2.2/3.2 | КД2.2 |  | 2.17 | ТД1.2.5 |  | 2.15 | BC5E-4-LSHF |  | 14 | 50 | 16 |  |  |  |  | 80 | 23 | 31 | 40 | 40.3
| 1 | Д2.2/3.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 25 | 8 |  |  |  |  | 40 | 23 | 31 | 40 | 40.3
| 3 | Д2.3/1.1... Д2.3/1.3 | КД2.3 |  | 2.8 | ТД1.2.4 |  | 2.6 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 51 | 24 |  |  |  |  | 96 | 16 | 24 | 32 | 31.2
| 1 | Д2.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 17 | 8 |  |  |  |  | 32 | 16 | 24 | 32 | 31.2
| 3 | Д2.3/2.1... Д2.3/2.3 | КД2.3 |  | 2.8 | ТД1.2.7 |  | 2.7 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 48 | 24 |  |  |  |  | 93 | 16 | 24 | 31 | 31.2
| 1 | Д2.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 16 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31 | 31.2
односторонняя | 2 | Д2.4/1.1... Д2.4/1.2 | КД2.4 |  | 2.8 | ТД1.2.6 |  | 2.8 | BC5E-4-LSHF | 8 | 10 | 0 | 16 |  |  |  |  | 34 | 5 | 13 | 17 | 16.9
| 1 | Д2.4/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 5 | 0 | 8 |  |  |  |  | 17 | 5 | 13 | 17 | 16.9
односторонняя | 2 | Д2.4/2.1... Д2.4/2.2 | КД2.4 |  | 2.8 | ТД1.2.8 |  | 2.4 | BC5E-4-LSHF |  | 14 | 80 | 16 |  |  |  |  | 110 | 33 | 41 | 55 | 53.3
| 1 | Д2.4/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 40 | 8 |  |  |  |  | 55 | 33 | 41 | 55 | 53.3
| 3 | Д2.5/1.1... Д2.5/1.3 | КД2.5 |  | 2.8 | ТД1.2.10 |  | 2.5 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 165 | 24 |  |  |  |  | 210 | 39 | 47 | 70 | 61.1
| 1 | Д2.5/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 3 | 55 | 8 |  |  |  |  | 70 | 39 | 47 | 70 | 61.1
| 1 | С2.1 | КД2.р1 |  | 2.17 | АУПС |  | 2.17 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15 | 16.9
| 1 | С2.2 | КД2.р2 |  | 2.8 | АУПС |  | 2.8 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15 | 16.9
| 3 | И2.1... И2.3 | ИМ2.1 |  | 2.17 | КД2.р1 |  | 2.17 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 3 | И2.4... И2.7 | ИМ2.2 |  | 2.8 | КД2.р2 |  | 2.8 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3
| 1 | П2.1 | БПд2.1 |  | 2.17 | БЗКд2.1 |  | 2.17 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П2.2 | БПд2.2 |  | 2.8 | БЗКд2.2 |  | 2.8 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П2.р1 | БПд2.р1 |  | 2.17 | БЗКд2.р1 |  | 2.17 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П2.р2 | БПд2.р2 |  | 2.8 | БЗКд2.р2 |  | 2.8 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П2.1/1 | БЗКд2.1 |  | 2.17 | КД2.1 |  | 2.17 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 3 | П2.1/2... П2.1/4 | БЗКд2.1 |  | 2.17 | КД2.2 |  | 2.17 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 2 | П2.2/1... П2.2/2 | БЗКд2.2 |  | 2.8 | КД2.3 |  | 2.8 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П2.2/3… П2.2/4 | БЗКд2.2 |  | 2.8 | КД2.4 |  | 2.8 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3
| 1 | П2.2/5 | БЗКд2.2 |  | 2.8 | КД2.5 |  | 2.8 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 40 | 127 | 513 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 12 | 47 | 133 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 3 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
53
бирки | 140
наконечники | 60
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 153
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## 3
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт.длина | с опусками | с 30% запасом
3 этаж
односторонняя | 2 | Д3.1/1.1... Д3.1/1.2 | КД3.1 |  | 3.25 | ТД1.3.1 |  | ЛК-2.1 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 46 | 16 |  |  |  |  | 92 | 27 | 35 | 46
| 1 | Д3.1/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 23 | 8 |  |  |  |  | 46 | 27 | 35 | 46
односторонняя | 2 | Д3.1/2.1... Д3.1/2.2 | КД3.1 |  | 3.25 | ТД1.3.2 |  | ЛК-2.1 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 40 | 16 |  |  |  |  | 86 | 25 | 33 | 43
| 1 | Д3.1/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 20 | 8 |  |  |  |  | 43 | 25 | 33 | 43
односторонняя | 2 | Д3.3/3.1... Д3.3/3.2 | КД3.1 |  | 3.25 | ТД1.3.12 |  | 3.18 | BC5E-4-LSHF |  | 14 | 38 | 16 |  |  |  |  | 68 | 18 | 26 | 34
| 1 | Д3.3/3.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 19 | 8 |  |  |  |  | 34 | 18 | 26 | 34
односторонняя | 2 | Д3.2/1.1... Д3.2/1.2 | КД3.2 |  | 3.25 | ТД1.3.4 |  | 3.22 | BC5E-4-LSHF |  | 14 | 36 | 16 |  |  |  |  | 66 | 17 | 25 | 33
| 1 | Д3.2/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 18 | 8 |  |  |  |  | 33 | 17 | 25 | 33
| 3 | Д3.2/2.1... Д3.2/2.3 | КД3.2 |  | 3.25 | ТД1.3.7 |  | 3.7 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 60 | 24 |  |  |  |  | 105 | 19 | 27 | 35
| 1 | Д3.2/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 20 | 8 |  |  |  |  | 35 | 19 | 27 | 35
односторонняя | 2 | Д3.3/1.1... Д3.3/1.2 | КД3.2 |  | 3.25 | ТД1.3.5 |  | 3.25 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д3.3/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д3.3/2.1... Д3.3/2.3 | КД3.3 |  | 3.25 | ТД1.3.6 |  | 3.9 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 15 | 24 |  |  |  |  | 60 | 7 | 15 | 20
| 1 | Д3.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 5 | 8 |  |  |  |  | 20 | 7 | 15 | 20
| 3 | Д3.1/3.1... Д3.1/3.3 | КД3.3 |  | 3.25 | ТД1.3.3 |  | 3.14 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 42 | 24 |  |  |  |  | 87 | 14 | 22 | 29
| 1 | Д3.1/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 14 | 8 |  |  |  |  | 29 | 14 | 22 | 29
| 3 | Д3.4/1.1... Д3.4/13 | КД3.4 |  | 3.23 | ТД1.3.10 |  | 3.6 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 48 | 24 |  |  |  |  | 93 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д3.4/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 16 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
односторонняя | 2 | Д3.5/1.1... Д3.5/1.2 | КД3.5 |  | 3.23 | ТД1.3.8 |  | ЛК-1.1 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 24 | 16 |  |  |  |  | 70 | 19 | 27 | 35
| 1 | Д3.5/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 12 | 8 |  |  |  |  | 35 | 19 | 27 | 35
односторонняя | 2 | Д3.5/2.1... Д3.5/2.2 | КД3.5 |  | 3.23 | ТД1.3.9 |  | ЛК-1.1 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 16 | 16 |  |  |  |  | 62 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д3.5/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 8 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
односторонняя | 2 | Д3.5/3.1... Д3.5/3.2 | КД3.5 |  | 3.23 | ТД1.3.15 |  | 3.4 | BC5E-4-LSHF |  | 16 | 68 | 16 |  |  |  |  | 100 | 30 | 38 | 50
| 1 | Д3.5/3.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 8 | 34 | 8 |  |  |  |  | 50 | 30 | 38 | 50
| 3 | Д3.6/1.1... Д3.6/1.3 | КД3.6 |  | 3.23 | ТД1.3.13 |  | 3.3 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 30 | 24 |  |  |  |  | 75 | 11 | 19 | 25
| 1 | Д3.6/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 10 | 8 |  |  |  |  | 25 | 11 | 19 | 25
односторонняя | 2 | Д3.7/1.1... Д3.7/1.2 | КД3.7 |  | 3.23 | ТД1.3.11 |  | 3.23 | BC5E-4-LSHF | 8 | 6 | 6 | 16 |  |  |  |  | 36 | 6 | 14 | 18
| 1 | Д3.7/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 3 | 8 |  |  |  |  | 18 | 6 | 14 | 18
| 3 | Д3.7/2.1... Д3.7/2.3 | КД3.7 |  | 3.23 | ТД1.3.17 |  | 3.5 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 123 | 24 |  |  |  |  | 168 | 35 | 43 | 56
| 1 | Д3.7/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 41 | 8 |  |  |  |  | 56 | 35 | 43 | 56
| 1 | С3.1 | КД3.р1 |  | 3.25 | АУПС |  | 3.25 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 1 | С3.2 | КД3.р2 |  | 3.23 | АУПС |  | 3.23 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 5 | И3.1... И3.4 | ИМ3.1 |  | 3.25 | КД3.р1 |  | 3.25 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 2
| 5 | И3.5... И3.9 | ИМ3.2 |  | 3.23 | КД3.р2 |  | 3.23 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 2
| 1 | П3.1 | БПд3.1 |  | 3.25 | БЗКд3.1 |  | 3.25 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П3.2 | БПд3.2 |  | 3.23 | БЗКд3.2 |  | 3.23 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П3.р1 | БПд3.р1 |  | 3.25 | БЗКд3.р1 |  | 3.25 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П3.р2 | БПд3.р2 |  | 3.23 | БЗКд3.р2 |  | 3.23 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 3 | П3.1/1... П3.1/3 | БЗКд3.1 |  | 3.25 | КД3.1 |  | 3.25 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 3 | П3.1/4... П3.1/6 | БЗКд3.1 |  | 3.25 | КД3.2 |  | 3.25 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 2 | П3.1/7... П3.1/8 | БЗКд3.1 |  | 3.25 | КД3.3 |  | 3.25 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 1 | П3.2/1 | БЗКд3.2 |  | 3.23 | КД3.4 |  | 3.23 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 3 | П3.2/2… П3.2/4 | БЗКд3.2 |  | 3.23 | КД3.5 |  | 3.23 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 1 | П3.2/5 | БЗКд3.2 |  | 3.23 | КД3.6 |  | 3.23 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 2 | П3.3/6... П3.3/7 | БЗКд3.2 |  | 3.23 | КД3.7 |  | 3.23 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 40 | 280 | 606 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 |  |  |  | 1230
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 16 | 123 | 243 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |  |  |  | 540
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 20
82
бирки | 215
наконечники | 96
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 239
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## 4
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт.длина | с опусками | с 30% запасом
4 этаж
| 3 | Д4.1/1.1... Д4.1/1.3 | КД4.1 |  | 4.4 | ТД1.4.1 |  | 4.12 | BC5E-4-LSHF | 12 | 45 | 21 | 24 |  |  |  |  | 102 | 18 | 26 | 34
| 1 | Д4.1/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 15 | 7 | 8 |  |  |  |  | 34 | 18 | 26 | 34
| 3 | Д4.1/2.1... Д4.1/2.3 | КД4.1 |  | 4.4 | ТД1.4.2 |  | 4.9 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 21 | 24 |  |  |  |  | 66 | 9 | 17 | 22
| 1 | Д4.1/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 7 | 8 |  |  |  |  | 22 | 9 | 17 | 22
| 3 | Д4.2/1.1... Д4.2/1.3 | КД4.2 |  | 4.4 | ТД1.4.3 |  | 4.5 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 42 | 24 |  |  |  |  | 87 | 14 | 22 | 29
| 1 | Д4.2/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 14 | 8 |  |  |  |  | 29 | 14 | 22 | 29
односторонняя | 2 | Д4.2/2.1... Д4.2/2.2 | КД4.2 |  | 4.4 | ТД1.4.4 |  | 4.4 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д4.2/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
односторонняя | 2 | Д4.2/3.1... Д4.2/3.2 | КД4.2 |  | 4.4 | ТД1.4.7 |  | ЛК-2.2 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 20 | 16 |  |  |  |  | 66 | 17 | 25 | 33
| 1 | Д4.2/3.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 10 | 8 |  |  |  |  | 33 | 17 | 25 | 33
| 3 | Д4.3/1.1... Д4.3/1.3 | КД4.3 |  | 4.4 | ТД1.4.5 |  | 4.6 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 63 | 24 |  |  |  |  | 108 | 19 | 27 | 36
| 1 | Д4.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 21 | 8 |  |  |  |  | 36 | 19 | 27 | 36
| 3 | Д4.3/2.1... Д4.3/2.3 | КД4.3 |  | 4.4 | ТД1.4.6 |  | 4.2 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 87 | 24 |  |  |  |  | 132 | 26 | 34 | 44
| 1 | Д4.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 29 | 8 |  |  |  |  | 44 | 26 | 34 | 44
| 3 | Д4.4/1.1... Д4.4/1.3 | КД4.4 |  | 4.17 | ТД1.4.8 |  | 4.20 | BC5E-4-LSHF | 12 | 18 | 117 | 24 |  |  |  |  | 171 | 36 | 44 | 57
| 1 | Д4.4/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 6 | 39 | 8 |  |  |  |  | 57 | 36 | 44 | 57
односторонняя | 2 | Д4.4/2.1... Д4.4/2.2 | КД4.4 |  | 4.17 | ТД1.4.9 |  | 4.17 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д4.4/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д4.5/1.1... Д4.5/1.3 | КД4.5 |  | 4.17 | ТД1.4.12 |  | 4.13 | BC5E-4-LSHF | 12 | 30 | 60 | 24 |  |  |  |  | 126 | 24 | 32 | 42
| 1 | Д4.5/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 10 | 20 | 8 |  |  |  |  | 42 | 24 | 32 | 42
| 3 | Д4.5/2.1... Д4.5/2.3 | КД4.5 |  | 4.17 | ТД1.4.13 |  | 4.18 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 147 | 24 |  |  |  |  | 192 | 41 | 49 | 64
| 1 | Д4.5/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 49 | 8 |  |  |  |  | 64 | 41 | 49 | 64
односторонняя | 2 | Д4.6/1.1... Д4.6/1.2 | КД4.6 |  | 4.17 | ТД1.4.15 |  | 4.14 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 66 | 16 |  |  |  |  | 112 | 35 | 43 | 56
| 1 | Д4.6/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 33 | 8 |  |  |  |  | 56 | 35 | 43 | 56
| 3 | Д4.6/2.1... Д4.6/2.3 | КД4.6 |  | 4.17 | ТД1.4.16 |  | 4.10 | BC5E-4-LSHF | 12 | 18 | 135 | 24 |  |  |  |  | 189 | 40 | 48 | 63
| 1 | Д4.6/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 6 | 45 | 8 |  |  |  |  | 63 | 40 | 48 | 63
| 1 | С4.1 | КД4.р1 |  | 4.4 | АУПС |  | 4.4 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 1 | С4.2 | КД4.р2 |  | 4.17 | АУПС |  | 4.17 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 5 | И4.1... И4.4 | ИМ4.1 |  | 4.4 | КД4.р1 |  | 4.4 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 2
| 5 | И4.5…И4.8 | ИМ4.2 |  | 4.17 | КД4.р2 |  | 4.17 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 2
| 1 | П4.1 | БПд4.1 |  | 4.4 | БЗКд4.1 |  | 4.4 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П4.2 | БПд4.2 |  | 4.17 | БЗКд4.2 |  | 4.17 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П1.р1 | БПд4.р1 |  | 4.4 | БЗКд4.р1 |  | 4.4 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П1.р2 | БПд4.р2 |  | 4.17 | БЗКд4.р2 |  | 4.17 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 2 | П4.1/1... П4.1/2 | БЗКд4.1 |  | 4.4 | КД4.1 |  | 4.4 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 3 | П4.1/3... П4.1/5 | БЗКд4.1 |  | 4.4 | КД4.2 |  | 4.4 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 2 | П4.1/6... П4.1/7 | БЗКд4.1 |  | 4.4 | КД4.3 |  | 4.4 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3
| 2 | П4.2/1... П4.2/2 | БЗКд4.2 |  | 4.17 | КД4.4 |  | 4.17 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П4.2/3… П4.2/4 | БЗКд4.2 |  | 4.17 | КД4.5 |  | 4.17 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П4.2/5… П4.2/6 | БЗКд4.2 |  | 4.17 | КД4.6 |  | 4.17 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 112 | 244 | 793 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 40 | 94 | 274 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
75
бирки | 198
наконечники | 94
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 215
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## 5
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт.длина | с опусками | с 30% запасом
5 этаж
односторонняя | 2 | Д5.1/1.1... Д5.1/1.2 | КД5.1 |  | 5.16 | ТД1.5.4 |  | 5.4 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 26 | 16 |  |  |  |  | 62 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д5.1/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 13 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
односторонняя | 2 | Д5.1/2.1... Д5.1/2.2 | КД5.1 |  | 5.16 | ТД1.5.1 |  | 5.16 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д5.1/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д5.1/3.1... Д5.1/3.3 | КД5.1 |  | 5.16 | ТД1.5.6 |  | 5.1 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 57 | 24 |  |  |  |  | 102 | 18 | 26 | 34
| 1 | Д5.1/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 19 | 8 |  |  |  |  | 34 | 18 | 26 | 34
| 3 | Д5.2/1.1... Д5.2/1.3 | КД5.2 |  | 5.16 | ТД1.5.2 |  | 5.3 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 51 | 24 |  |  |  |  | 96 | 16 | 24 | 32
| 1 | Д5.2/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 17 | 8 |  |  |  |  | 32 | 16 | 24 | 32
| 3 | Д5.2/2.1... Д5.2/2.3 | КД5.2 |  | 5.16 | ТД1.5.3 |  | 5.6 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 63 | 24 |  |  |  |  | 108 | 20 | 28 | 36
| 1 | Д5.2/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 21 | 8 |  |  |  |  | 36 | 20 | 28 | 36
| 3 | Д5.3/1.1... Д5.3/1.3 | КД5.3 |  | 5.17 | ТД1.5.5 |  | 5.2 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 126 | 24 |  |  |  |  | 171 | 36 | 44 | 57
| 1 | Д5.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 42 | 8 |  |  |  |  | 57 | 36 | 44 | 57
| 3 | Д5.4/1.1... Д5.4/1.3 | КД5.4 |  | 5.17 | ТД1.5.10 |  | 5.7 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 30 | 24 |  |  |  |  | 75 | 11 | 19 | 25
| 1 | Д5.4/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 10 | 8 |  |  |  |  | 25 | 11 | 19 | 25
| 3 | Д5.5/1.1... Д5.5/1.2 | КД5.5 |  | 5.17 | ТД1.5.7 |  | 5.1 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 105 | 24 |  |  |  |  | 150 | 29 | 37 | 50
| 1 | Д5.5/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 35 | 8 |  |  |  |  | 50 | 29 | 37 | 50
| 2 | Д5.5/2.1... Д5.5/2.3 | КД5.5 |  | 5.17 | ТД1.5.8 |  | 5.17 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 2 | 16 |  |  |  |  | 34 | 4 | 12 | 17
| 1 | Д5.5/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 1 | 8 |  |  |  |  | 17 | 4 | 12 | 17
односторонняя | 2 | Д5.5/3.1... Д5.5/3.2 | КД5.5 |  | 5.17 | ТД1.5.9 |  | 5.5 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 54 | 16 |  |  |  |  | 90 | 26 | 34 | 45
| 1 | Д5.5/3.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 27 | 8 |  |  |  |  | 45 | 26 | 34 | 45
| 1 | С5.1 | КД5.р1 |  |  | АУПС |  |  | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 1 | С5.2 | КД5.р2 |  | 5.17 | АУПС |  | 5.17 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 3 | И5.1... И5.3 | ИМ5.1 |  | 5.16 | КД5.р1 |  | 5.16 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 3 | И5.4…И5.7 | ИМ5.2 |  | 5.17 | КД5.р2 |  | 5.17 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3
| 1 | П5.1.1 | БПд5.1 |  | 5.16 | БЗКд5.1 |  | 5.16 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П5.2.1 | БПд5.2 |  | 5.17 | БЗКд5.2 |  | 5.17 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П5.р1 | БПд5.р1 |  | 5.16 | БЗКд5.р1 |  | 5.16 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П5.р2 | БПд5.р2 |  | 5.17 | БЗКд5.р2 |  | 5.17 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П5.1/1 | БЗКд5.1 |  | 5.16 | КД5.1 |  | 5.16 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 2 | П5.1/2... П5.1/3 | БЗКд5.1 |  | 5.16 | КД5.1 |  | 5.16 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П5.1/4... П5.1/5 | БЗКд5.1 |  | 5.16 | КД5.2 |  | 5.16 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П5.2/1... П5.2/2 | БЗКд5.2 |  | 5.17 | КД5.4 |  | 5.17 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 1 | П5.2/3 | БЗКд5.2 |  | 5.17 | КД5.5 |  | 5.17 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 2 | П5.2/4... П5.2/5 | БЗКд5.2 |  | 5.17 | КД5.6 |  | 5.17 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3
| 1 | П5.2/6 | БЗКд5.2 |  | 5.17 | КД5.6 |  | 5.17 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 40 | 158 | 528 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 16 | 62 | 185 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
54
бирки | 139
наконечники | 58
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 138
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## 6
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт.длина | с опусками | с 30% запасом
6 этаж
односторонняя | 2 | Д6.1/1.1... Д6.1/1.2 | КД6.1 |  | 6.23 | ТД1.6.4 |  | 6.4 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 26 | 16 |  |  |  |  | 62 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д6.1/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 13 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
односторонняя | 2 | Д6.1/2.1... Д6.1/2.2 | КД6.1 |  | 6.23 | ТД1.6.1 |  | 6.23 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д6.1/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д6.1/3.1... Д6.1/3.3 | КД6.1 |  | 6.23 | ТД1.6.6 |  | 6.1 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 57 | 24 |  |  |  |  | 102 | 18 | 26 | 34
| 1 | Д6.1/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 19 | 8 |  |  |  |  | 34 | 18 | 26 | 34
| 3 | Д6.2/1.1... Д6.2/1.3 | КД6.2 |  | 6.23 | ТД1.6.2 |  | 6.3 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 48 | 24 |  |  |  |  | 93 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д6.2/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 16 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
| 3 | Д6.2/2.1... Д6.2/2.3 | КД6.2 |  | 6.23 | ТД1.6.3 |  | 6.6 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 63 | 24 |  |  |  |  | 108 | 20 | 28 | 36
| 1 | Д6.2/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 21 | 8 |  |  |  |  | 36 | 20 | 28 | 36
| 3 | Д6.3/1.1... Д6.3/1.3 | КД6.3 |  | 6.24 | ТД1.6.5 |  | 6.2 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 126 | 24 |  |  |  |  | 171 | 36 | 44 | 57
| 1 | Д6.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 42 | 8 |  |  |  |  | 57 | 36 | 44 | 57
| 3 | Д6.3/2.1... Д6.3/2.3 | КД6.3 |  | 6.24 | ТД1.6.7 |  | 6.9 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 102 | 24 |  |  |  |  | 147 | 29 | 37 | 49
| 1 | Д6.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 34 | 8 |  |  |  |  | 49 | 29 | 37 | 49
| 2 | Д6.4/1.1... Д6.4/1.2 | КД6.4 |  | 6.24 | ТД1.6.9 |  | 6.5 | BC5E-4-LSHF | 8 | 12 | 114 | 16 |  |  |  |  | 150 | 50 | 58 | 75
| 1 | Д6.4/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 6 | 57 | 8 |  |  |  |  | 75 | 50 | 58 | 75
односторонняя | 2 | Д6.4/2.1... Д6.4/2.2 | КД6.4 |  | 6.24 | ТД1.6.8 |  | 6.24 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д6.4/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д6.4/3.1... Д6.4/3.3 | КД6.4 |  | 6.24 | ТД1.6.10 |  | 6.7 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 33 | 24 |  |  |  |  | 78 | 11 | 19 | 26
| 1 | Д6.4/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 11 | 8 |  |  |  |  | 26 | 11 | 19 | 26
| 1 | С6.1 | КД6.р1 |  | 6.23 | АУПС |  | 6.23 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 1 | С6.2 | КД6.р2 |  | 6.24 | АУПС |  | 6.24 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 3 | И6.1... И6.3 | ИМ6.1 |  | 6.23 | КД6.р1 |  | 6.23 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 3 | И6.4…И6.6 | ИМ6.2 |  | 6.24 | КД6.р2 |  | 6.24 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3
| 1 | П6.1 | БПд6.1 |  | 6.23 | БЗКд6.1 |  | 6.23 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П6.2 | БПд6.2 |  | 6.24 | БЗКд6.2 |  | 6.24 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| 1 | П6.р1 | БПд6.р1 |  | 6.23 | БЗКд6.р1 |  | 6.23 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П6.р2 | БПд6.р2 |  | 6.24 | БЗКд6.р2 |  | 6.24 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 3 | П6.1/1... П6.1/3 | БЗКд6.1 |  | 6.23 | КД6.1 |  | 6.23 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 2 | П6.1/4... П6.1/5 | БЗКд6.1 |  | 6.23 | КД6.2 |  | 6.23 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П6.2/1... П6.2/2 | БЗКд6.2 |  | 6.24 | КД6.3 |  | 6.24 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 3 | П6.2/3… П6.2/5 | БЗКд6.2 |  | 6.24 | КД6.4 |  | 6.24 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
53
бирки | 142
наконечники | 68
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 149
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## 7
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт.длина | с опусками | с 30% запасом
7 этаж
односторонняя | 2 | Д7.1/1.1... Д7.1/1.2 | КД7.1 |  | 7.19 | ТД1.7.4 |  | 7.6 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 26 | 16 |  |  |  |  | 62 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д7.1/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 13 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
односторонняя | 2 | Д7.1/2.1... Д7.1/2.2 | КД7.1 |  | 7.19 | ТД1.7.1 |  | 7.19 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д7.1/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д7.1/3.1... Д7.1/3.3 | КД7.1 |  | 7.19 | ТД1.7.6 |  | 7.1 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 57 | 24 |  |  |  |  | 102 | 18 | 26 | 34
| 1 | Д7.1/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 19 | 8 |  |  |  |  | 34 | 18 | 26 | 34
| 3 | Д7.2/1.1... Д7.2/1.3 | КД7.2 |  | 7.19 | ТД1.7.2 |  | 7.4 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 48 | 24 |  |  |  |  | 93 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д7.2/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 16 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
| 3 | Д7.2/2.1... Д7.2/2.3 | КД7.2 |  | 7.19 | ТД1.7.3 |  | 7.8 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 63 | 24 |  |  |  |  | 108 | 20 | 28 | 36
| 1 | Д7.2/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 21 | 8 |  |  |  |  | 36 | 20 | 28 | 36
| 3 | Д7.3/1.1... Д7.3/1.3 | КД7.3 |  | 7.20 | ТД1.7.5 |  | 7.3 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 126 | 24 |  |  |  |  | 171 | 36 | 44 | 57
| 1 | Д7.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 42 | 8 |  |  |  |  | 57 | 36 | 44 | 57
| 3 | Д7.3/2.1... Д7.3/2.3 | КД7.3 |  | 7.20 | ТД1.7.7 |  | 7.2 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 102 | 24 |  |  |  |  | 147 | 29 | 37 | 49
| 1 | Д7.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 34 | 8 |  |  |  |  | 49 | 29 | 37 | 49
| 2 | Д7.4/1.1... Д7.4/1.2 | КД7.4 |  | 7.20 | ТД1.7.9 |  | 7.5 | BC5E-4-LSHF | 8 | 12 | 114 | 16 |  |  |  |  | 150 | 50 | 58 | 75
| 1 | Д7.4/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 6 | 57 | 8 |  |  |  |  | 75 | 50 | 58 | 75
односторонняя | 2 | Д7.4/2.1... Д7.4/2.2 | КД7.4 |  | 7.20 | ТД1.7.8 |  | 7.20 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д7.4/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д7.4/3.1... Д7.4/3.2 | КД7.4 |  | 7.20 | ТД1.7.10 |  | 7.14 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 33 | 24 |  |  |  |  | 78 | 11 | 19 | 26
| 1 | Д7.4/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 11 | 8 |  |  |  |  | 26 | 11 | 19 | 26
| 1 | С7.1 | КД7.р1 |  | 7.19 | АУПС |  | 7.19 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 1 | С7.2 | КД7.р2 |  | 7.20 | АУПС |  | 7.20 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 3 | И7.1... И7.3 | ИМ7.1 |  | 7.19 | КД7.р1 |  | 7.19 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 3 | И7.4…И7.7 | ИМ7.2 |  | 7.20 | КД7.р2 |  | 7.20 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3
| 1 | П7.1 | БПд7.1 |  | 7.19 | БЗКд7.1 |  | 7.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П7.2 | БПд7.2 |  | 7.20 | БЗКд7.2 |  | 7.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| 1 | П7.р1 | БПд7.р1 |  | 7.19 | БЗКд7.р1 |  | 7.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П7.р2 | БПд7.р2 |  | 7.20 | БЗКд7.р2 |  | 7.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 3 | П7.1/1... П7.1/3 | БЗКд7.1 |  | 7.19 | КД7.1 |  | 7.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 2 | П7.1/4... П7.1/5 | БЗКд7.1 |  | 7.19 | КД7.2 |  | 7.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П7.2/1... П7.2/2 | БЗКд7.2 |  | 7.20 | КД7.3 |  | 7.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 3 | П7.2/3… П7.2/5 | БЗКд7.2 |  | 7.20 | КД7.4 |  | 7.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
55
бирки | 146
наконечники | 68
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 153
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## 8
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт.длина | с опусками | с 30% запасом
8 этаж
односторонняя | 2 | Д8.1/1.1... Д8.1/1.2 | КД8.1 |  | 8.19 | ТД1.8.4 |  | 8.6 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 26 | 16 |  |  |  |  | 62 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д8.1/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 13 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
односторонняя | 2 | Д8.1/2.1... Д8.1/2.2 | КД8.1 |  | 8.19 | ТД1.8.1 |  | 8.19 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д8.1/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д8.1/3.1... Д8.1/3.3 | КД8.1 |  | 8.19 | ТД1.8.6 |  | 8.1 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 57 | 24 |  |  |  |  | 102 | 18 | 26 | 34
| 1 | Д8.1/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 19 | 8 |  |  |  |  | 34 | 18 | 26 | 34
| 3 | Д8.2/1.1... Д8.2/1.3 | КД8.2 |  | 8.19 | ТД1.8.2 |  | 8.4 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 48 | 24 |  |  |  |  | 93 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д8.2/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 16 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
| 3 | Д8.2/2.1... Д8.2/2.3 | КД8.2 |  | 8.19 | ТД1.8.3 |  | 8.8 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 63 | 24 |  |  |  |  | 108 | 20 | 28 | 36
| 1 | Д8.2/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 21 | 8 |  |  |  |  | 36 | 20 | 28 | 36
| 3 | Д8.3/1.1... Д8.3/1.3 | КД8.3 |  | 8.20 | ТД1.8.5 |  | 8.3 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 126 | 24 |  |  |  |  | 171 | 36 | 44 | 57
| 1 | Д8.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 42 | 8 |  |  |  |  | 57 | 36 | 44 | 57
| 3 | Д8.3/2.1... Д8.3/2.3 | КД8.3 |  | 8.20 | ТД1.8.7 |  | 8.2 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 102 | 24 |  |  |  |  | 147 | 29 | 37 | 49
| 1 | Д8.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 34 | 8 |  |  |  |  | 49 | 29 | 37 | 49
| 2 | Д8.4/1.1... Д8.4/1.2 | КД8.4 |  | 8.20 | ТД1.8.9 |  | 8.5 | BC5E-4-LSHF | 8 | 12 | 114 | 16 |  |  |  |  | 150 | 50 | 58 | 75
| 1 | Д8.4/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 6 | 57 | 8 |  |  |  |  | 75 | 50 | 58 | 75
односторонняя | 2 | Д8.4/2.1... Д8.4/2.2 | КД8.4 |  | 8.20 | ТД1.8.8 |  | 8.20 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д8.4/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д8.4/3.1... Д8.4/3.3 | КД8.4 |  | 8.20 | ТД1.8.10 |  | 8.13 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 33 | 24 |  |  |  |  | 78 | 11 | 19 | 26
| 1 | Д8.4/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 11 | 8 |  |  |  |  | 26 | 11 | 19 | 26
| 1 | С8.1 | КД8.р1 |  | 8.19 | АУПС |  | 8.19 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 1 | С8.2 | КД8.р2 |  | 8.20 | АУПС |  | 8.20 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 3 | И8.1... И8.3 | ИМ8.1 |  | 8.19 | КД8.р1 |  | 8.19 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 3 | И8.4…И8.7 | ИМ8.2 |  | 8.20 | КД8.р2 |  | 8.20 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3
| 1 | П8.1 | БПд8.1 |  | 8.19 | БЗКд8.1 |  | 8.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П8.2 | БПд8.2 |  | 8.20 | БЗКд8.2 |  | 8.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| 1 | П8.р1 | БПд8.р1 |  | 8.19 | БЗКд8.р1 |  | 8.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П8.р2 | БПд8.р2 |  | 8.20 | БЗКд8.р2 |  | 8.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 3 | П8.1/1... П8.1/3 | БЗКд8.1 |  | 8.19 | КД8.1 |  | 8.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 2 | П8.1/4... П8.1/5 | БЗКд8.1 |  | 8.19 | КД8.2 |  | 8.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П8.2/1... П8.2/2 | БЗКд8.2 |  | 8.20 | КД8.3 |  | 8.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 3 | П8.2/3... П8.2/5 | БЗКд8.2 |  | 8.20 | КД8.4 |  | 8.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
55
бирки | 146
наконечники | 68
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 153
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## 9
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт.длина | с опусками | с 30% запасом
9 этаж
односторонняя | 2 | Д9.1/1.1... Д9.1/1.2 | КД9.1 |  | 9.19 | ТД1.9.4 |  | 9.6 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 26 | 16 |  |  |  |  | 62 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д9.1/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 13 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
односторонняя | 2 | Д9.1/2.1... Д9.1/2.2 | КД9.1 |  | 9.19 | ТД1.9.1 |  | 9.19 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д9.1/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д9.1/3.1... Д9.1/3.3 | КД9.1 |  | 9.19 | ТД1.9.6 |  | 9.1 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 57 | 24 |  |  |  |  | 102 | 18 | 26 | 34
| 1 | Д9.1/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 19 | 8 |  |  |  |  | 34 | 18 | 26 | 34
| 3 | Д9.2/1.1... Д9.2/1.3 | КД9.2 |  | 9.19 | ТД1.9.2 |  | 9.4 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 48 | 24 |  |  |  |  | 93 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д9.2/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 16 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
| 3 | Д9.2/2.1... Д9.2/2.3 | КД9.2 |  | 9.19 | ТД1.9.3 |  | 9.8 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 63 | 24 |  |  |  |  | 108 | 20 | 28 | 36
| 1 | Д9.2/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 21 | 8 |  |  |  |  | 36 | 20 | 28 | 36
| 3 | Д9.3/1.1... Д9.3/1.3 | КД9.3 |  | 9.20 | ТД1.9.5 |  | 9.3 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 126 | 24 |  |  |  |  | 171 | 36 | 44 | 57
| 1 | Д9.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 42 | 8 |  |  |  |  | 57 | 36 | 44 | 57
| 3 | Д9.3/2.1... Д9.3/2.3 | КД9.3 |  | 9.20 | ТД1.9.7 |  | 9.2 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 102 | 24 |  |  |  |  | 147 | 29 | 37 | 49
| 1 | Д9.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 34 | 8 |  |  |  |  | 49 | 29 | 37 | 49
| 2 | Д9.4/1.1... Д9.4/1.2 | КД9.4 |  | 9.20 | ТД1.9.9 |  | 9.5 | BC5E-4-LSHF | 8 | 12 | 114 | 16 |  |  |  |  | 150 | 50 | 58 | 75
| 1 | Д9.4/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 6 | 57 | 8 |  |  |  |  | 75 | 50 | 58 | 75
односторонняя | 2 | Д9.4/2.1... Д9.4/2.2 | КД9.4 |  | 9.20 | ТД1.9.8 |  | 9.20 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д9.4/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д9.4/3.1... Д9.4/3.3 | КД9.4 |  | 9.20 | ТД1.9.10 |  | 9.13 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 33 | 24 |  |  |  |  | 78 | 11 | 19 | 26
| 1 | Д9.4/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 11 | 8 |  |  |  |  | 26 | 11 | 19 | 26
| 1 | С9.1 | КД9.р1 |  | 9.19 | АУПС |  | 9.19 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 1 | С9.2 | КД9.р2 |  | 9.20 | АУПС |  | 9.20 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 3 | И9.1... И9.3 | ИМ9.1 |  | 9.19 | КД9.р1 |  | 9.19 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 3 | И9.4…И9.7 | ИМ9.2 |  | 9.20 | КД9.р2 |  | 9.20 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3
| 1 | П9.1 | БПд9.1 |  | 9.19 | БЗКд9.1 |  | 9.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П9.2 | БПд9.2 |  | 9.20 | БЗКд9.2 |  | 9.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| 1 | П9.р1 | БПд9.р1 |  | 9.19 | БЗКд9.р1 |  | 9.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П9.р2 | БПд9.р2 |  | 9.20 | БЗКд9.р2 |  | 9.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 3 | П9.1/1... П9.1/3 | БЗКд9.1 |  | 9.19 | КД9.1 |  | 9.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 2 | П9.1/4... П9.1/5 | БЗКд9.1 |  | 9.19 | КД9.2 |  | 9.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П9.2/1... П9.2/2 | БЗКд9.2 |  | 9.20 | КД9.3 |  | 9.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 3 | П9.2/3... П9.2/5 | БЗКд9.2 |  | 9.20 | КД9.4 |  | 9.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
55
бирки | 146
наконечники | 68
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 153
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## 10
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт.длина | с опусками | с 30% запасом
10 этаж
| 3 | Д10.1/1.1... Д10.1/1.3 | КД10.1 |  | 10.20 | ТД1.10.2 |  | 10.4 | BC5E-4-LSHF |  | 24 | 42 | 24 |  |  |  |  | 90 | 15 | 23 | 30
| 1 | Д10.1/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 8 | 14 | 8 |  |  |  |  | 30 | 15 | 23 | 30
| 3 | Д10.1/2.1... Д10.1/2.3 | КД10.1 |  | 10.20 | ТД1.10.3 |  | 10.6 | BC5E-4-LSHF | 12 | 12 | 69 | 24 |  |  |  |  | 117 | 20 | 28 | 39
| 1 | Д10.1/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 23 | 8 |  |  |  |  | 39 | 20 | 28 | 39
| 3 | Д10.2/1.1... Д10.2/1.3 | КД10.2 |  | 10.20 | ТД1.10.6 |  | 10.1 | BC5E-4-LSHF |  | 24 | 57 | 24 |  |  |  |  | 105 | 18 | 26 | 35
| 1 | Д10.2/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 8 | 19 | 8 |  |  |  |  | 35 | 18 | 26 | 35
односторонняя | 2 | Д10.2/2.1... Д10.2/2.2 | КД10.2 |  | 10.20 | ТД1.10.1 |  | 10.20 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 4 | 16 |  |  |  |  | 36 | 4 | 12 | 18
| 1 | Д10.2/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 2 | 8 |  |  |  |  | 18 | 4 | 12 | 18
односторонняя | 2 | Д10.2/3.1... Д10.2/3.2 | КД10.2 |  | 10.20 | ТД1.10.4 |  | 10.6 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 26 | 16 |  |  |  |  | 62 | 15 | 23 | 31
| 1 | Д10.2/3.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 13 | 8 |  |  |  |  | 31 | 15 | 23 | 31
| 3 | Д10.3/1.1... Д10.3/1.3 | КД10.3 |  | 10.21 | ТД1.10.5 |  | 10.3 | BC5E-4-LSHF |  | 24 | 120 | 24 |  |  |  |  | 168 | 35 | 43 | 56
| 1 | Д10.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 8 | 40 | 8 |  |  |  |  | 56 | 35 | 43 | 56
| 3 | Д10.3/2.1... Д10.3/2.3 | КД10.3 |  | 10.21 | ТД1.10.7 |  | 10.2 | BC5E-4-LSHF |  | 24 | 93 | 24 |  |  |  |  | 141 | 28 | 36 | 47
| 1 | Д10.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 8 | 31 | 8 |  |  |  |  | 47 | 28 | 36 | 47
| 2 | Д10.4/1.1... Д10.4/1.2 | КД10.4 |  | 10.21 | ТД1.10.9 |  | 10.5 | BC5E-4-LSHF | 8 | 12 | 114 | 16 |  |  |  |  | 150 | 50 | 58 | 75
| 1 | Д10.4/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 6 | 57 | 8 |  |  |  |  | 75 | 50 | 58 | 75
односторонняя | 2 | Д10.4/1.1... Д10.4/1.12 | КД10.4 |  | 10.21 | ТД1.10.8 |  | 10.21 | BC5E-4-LSHF | 8 | 12 | 50 | 16 |  |  |  |  | 86 | 25 | 33 | 43
| 1 | Д10.4/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 6 | 25 | 8 |  |  |  |  | 43 | 25 | 33 | 43
| 3 | Д10.4/2.1... Д10.4/2.3 | КД10.4 |  | 10.21 | ТД1.10.10 |  | 10.13 | BC5E-4-LSHF | 12 | 12 | 27 | 24 |  |  |  |  | 75 | 10 | 18 | 25
| 1 | Д10.4/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 9 | 8 |  |  |  |  | 25 | 10 | 18 | 25
| 1 | С10.1 | КД10.р1 |  | 10.20 | АУПС |  | 10.20 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 1 | С10.2 | КД10.р2 |  | 10.21 | АУПС |  | 10.21 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 3 | И10.1... И10.3 | ИМ10.1 |  | 10.20 | КД10.р1 |  | 10.20 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3
| 3 | И10.4…И10.6 | ИМ10.2 |  | 10.21 | КД10.р2 |  | 10.21 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 1 | П10.1 | БПд10.1 |  | 10.20 | БЗКд10.1 |  | 10.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П10.2 | БПд10.2 |  | 10.21 | БЗКд10.2 |  | 10.21 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П10.р1 | БПд10.р1 |  | 10.20 | БЗКд10.р1 |  | 10.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П10.р2 | БПд10.р2 |  | 10.21 | БЗКд10.р2 |  | 10.21 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 2 | П10.1/1... П10.1/2 | БЗКд10.1 |  | 10.20 | КД10.2 |  | 10.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 3 | П10.1/3... П10.1/5 | БЗКд10.1 |  | 10.20 | КД10.3 |  | 10.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 2 | П10.2/1... П10.2/2 | БЗКд10.2 |  | 10.21 | КД10.4 |  | 10.21 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 3 | П10.2/3... П10.2/5 | БЗКд10.2 |  | 10.21 | КД10.5 |  | 10.21 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 48 | 172 | 616 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 66 | 233 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
58
бирки | 152
наконечники | #REF!
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 162
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## 11
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт. Длина | с опусками | с 30% запасом
11 этаж
односторонняя | 2 | Д11.1/1.1... Д11.1/1.2 | КД11.1 |  | 11.19 | ТД1.11.4 |  | 11.6 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 26 | 16 |  |  |  |  | 62 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д11.1/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 13 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
односторонняя | 2 | Д11.1/2.1... Д11.1/2.2 | КД11.1 |  | 11.19 | ТД1.11.1 |  | 11.19 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д11.1/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д11.1/3.1... Д11.1/3.3 | КД11.1 |  | 11.19 | ТД1.11.6 |  | 11.1 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 57 | 24 |  |  |  |  | 102 | 18 | 26 | 34
| 1 | Д11.1/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 19 | 8 |  |  |  |  | 34 | 18 | 26 | 34
| 3 | Д11.2/1.1... Д11.2/1.3 | КД11.2 |  | 11.19 | ТД1.11.2 |  | 11.4 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 48 | 24 |  |  |  |  | 93 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д11.2/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 16 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
| 3 | Д11.2/2.1... Д11.2/2.3 | КД11.2 |  | 11.19 | ТД1.11.3 |  | 11.8 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 63 | 24 |  |  |  |  | 108 | 20 | 28 | 36
| 1 | Д11.2/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 21 | 8 |  |  |  |  | 36 | 20 | 28 | 36
| 3 | Д11.3/1.1... Д11.3/1.3 | КД11.3 |  | 11.20 | ТД1.11.5 |  | 11.3 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 126 | 24 |  |  |  |  | 171 | 36 | 44 | 57
| 1 | Д11.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 42 | 8 |  |  |  |  | 57 | 36 | 44 | 57
| 3 | Д11.3/2.1... Д11.3/2.3 | КД11.3 |  | 11.20 | ТД1.11.7 |  | 11.2 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 102 | 24 |  |  |  |  | 147 | 29 | 37 | 49
| 1 | Д11.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 34 | 8 |  |  |  |  | 49 | 29 | 37 | 49
| 2 | Д11.4/1.1... Д11.4/1.2 | КД11.4 |  | 11.20 | ТД1.11.9 |  | 11.5 | BC5E-4-LSHF | 8 | 12 | 114 | 16 |  |  |  |  | 150 | 50 | 58 | 75
| 1 | Д11.4/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 6 | 57 | 8 |  |  |  |  | 75 | 50 | 58 | 75
односторонняя | 2 | Д11.4/2.1... Д11.4/2.2 | КД11.4 |  | 11.20 | ТД1.11.8 |  | 11.20 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д11.4/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д11.4/3.1... Д11.4/3.3 | КД11.4 |  | 11.20 | ТД1.11.10 |  | 11.14 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 33 | 24 |  |  |  |  | 78 | 11 | 19 | 26
| 1 | Д11.4/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 11 | 8 |  |  |  |  | 26 | 11 | 19 | 26
| 1 | С11.1 | КД11.р1 |  | 11.19 | АУПС |  | 11.19 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 1 | С11.2 | КД11.р2 |  | 11.20 | АУПС |  | 11.20 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 3 | И11.1... И11.3 | ИМ11.1 |  | 11.19 | КД11.р1 |  | 11.19 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 3 | И11.4…И11.6 | ИМ11.2 |  | 11.20 | КД11.р2 |  | 11.20 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3
| 1 | П11.1 | БПд11.1 |  | 11.19 | БЗКд11.1 |  | 11.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П11.2 | БПд11.2 |  | 11.20 | БЗКд11.2 |  | 11.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| 1 | П11.р1 | БПд11.р1 |  | 11.19 | БЗКд11.р1 |  | 11.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П11.р2 | БПд11.р2 |  | 11.20 | БЗКд11.р2 |  | 11.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 3 | П11.1/1... П11.1/3 | БЗКд11.1 |  | 11.19 | КД11.1 |  | 11.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 2 | П11.1/4... П11.1/5 | БЗКд11.1 |  | 11.19 | КД11.2 |  | 11.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П11.2/1... П11.2/2 | БЗКд11.2 |  | 11.20 | КД11.3 |  | 11.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 3 | П11.2/3... П11.2/5 | БЗКд11.2 |  | 11.20 | КД11.4 |  | 11.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
55
бирки | 146
наконечники | 68
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 153
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## 12
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт. Длина | с опусками | с 30% запасом
12 этаж
односторонняя | 2 | Д12.1/1.1... Д12.1/1.2 | КД12.1 |  | 12.19 | ТД1.12.4 |  | 12.6 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 26 | 16 |  |  |  |  | 62 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д12.1/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 13 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
односторонняя | 2 | Д12.1/2.1... Д12.1/2.2 | КД12.1 |  | 12.19 | ТД1.12.1 |  | 12.19 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д12.1/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д12.1/3.1... Д12.1/3.3 | КД12.1 |  | 12.19 | ТД1.12.6 |  | 12.1 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 57 | 24 |  |  |  |  | 102 | 18 | 26 | 34
| 1 | Д12.1/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 19 | 8 |  |  |  |  | 34 | 18 | 26 | 34
| 3 | Д12.2/1.1... Д12.2/1.3 | КД12.2 |  | 12.19 | ТД1.12.2 |  | 12.4 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 48 | 24 |  |  |  |  | 93 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д12.2/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 16 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
| 3 | Д12.2/2.1... Д12.2/2.3 | КД12.2 |  | 12.19 | ТД1.12.3 |  | 12.8 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 63 | 24 |  |  |  |  | 108 | 20 | 28 | 36
| 1 | Д12.2/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 21 | 8 |  |  |  |  | 36 | 20 | 28 | 36
| 3 | Д12.3/1.1... Д12.3/1.3 | КД12.3 |  | 12.20 | ТД1.12.5 |  | 12.3 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 126 | 24 |  |  |  |  | 171 | 36 | 44 | 57
| 1 | Д12.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 42 | 8 |  |  |  |  | 57 | 36 | 44 | 57
| 3 | Д12.3/2.1... Д12.3/2.3 | КД12.3 |  | 12.20 | ТД1.12.7 |  | 12.2 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 102 | 24 |  |  |  |  | 147 | 29 | 37 | 49
| 1 | Д12.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 34 | 8 |  |  |  |  | 49 | 29 | 37 | 49
| 2 | Д12.4/1.1... Д12.4/1.2 | КД12.4 |  | 12.20 | ТД1.12.9 |  | 12.5 | BC5E-4-LSHF | 8 | 12 | 114 | 16 |  |  |  |  | 150 | 50 | 58 | 75
| 1 | Д12.4/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 6 | 57 | 8 |  |  |  |  | 75 | 50 | 58 | 75
односторонняя | 2 | Д12.4/2.1... Д12.4/2.2 | КД12.4 |  | 12.20 | ТД1.12.8 |  | 12.20 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д12.4/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д12.4/3.1... Д12.4/3.3 | КД12.4 |  | 12.20 | ТД1.12.10 |  | 12.14 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 33 | 24 |  |  |  |  | 78 | 11 | 19 | 26
| 1 | Д12.4/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 11 | 8 |  |  |  |  | 26 | 11 | 19 | 26
| 1 | С12.1 | КД12.р1 |  | 12.19 | АУПС |  | 12.19 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 1 | С12.2 | КД12.р2 |  | 12.20 | АУПС |  | 12.20 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 3 | И12.1... И12.3 | ИМ12.1 |  | 12.19 | КД12.р1 |  | 12.19 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 3 | И12.4…И12.6 | ИМ12.2 |  | 12.20 | КД12.р2 |  | 12.20 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3
| 1 | П12.1 | БПд12.1 |  | 12.19 | БЗКд12.1 |  | 12.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П12.2 | БПд12.2 |  | 12.20 | БЗКд12.2 |  | 12.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| 1 | П12.р1 | БПд12.р1 |  | 12.19 | БЗКд12.р1 |  | 12.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П12.р2 | БПд12.р2 |  | 12.20 | БЗКд12.р2 |  | 12.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 3 | П12.1/1... П12.1/3 | БЗКд12.1 |  | 12.19 | КД12.1 |  | 12.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 2 | П12.1/4... П12.1/5 | БЗКд12.1 |  | 12.19 | КД12.2 |  | 12.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П12.2/1... П12.2/2 | БЗКд12.2 |  | 12.20 | КД12.3 |  | 12.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 3 | П12.2/3... П12.2/5 | БЗКд12.2 |  | 12.20 | КД12.4 |  | 12.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
55
бирки | 146
наконечники | 68
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 153
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## 13
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт. Длина | с опусками | с 30% запасом
13 этаж
односторонняя | 2 | Д13.1/1.1... Д13.1/1.2 | КД13.1 |  | 13.19 | ТД1.13.4 |  | 13.6 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 26 | 16 |  |  |  |  | 62 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д13.1/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 13 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
односторонняя | 2 | Д13.1/2.1... Д13.1/2.2 | КД13.1 |  | 13.19 | ТД1.13.1 |  | 13.19 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д13.1/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д13.1/3.1... Д13.1/3.3 | КД13.1 |  | 13.19 | ТД1.13.6 |  | 13.1 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 57 | 24 |  |  |  |  | 102 | 18 | 26 | 34
| 1 | Д13.1/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 19 | 8 |  |  |  |  | 34 | 18 | 26 | 34
| 3 | Д13.2/1.1... Д13.2/1.3 | КД13.2 |  | 13.19 | ТД1.13.2 |  | 13.4 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 48 | 24 |  |  |  |  | 93 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д13.2/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 16 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
| 3 | Д13.2/2.1... Д13.2/2.3 | КД13.2 |  | 13.19 | ТД1.13.3 |  | 13.8 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 63 | 24 |  |  |  |  | 108 | 20 | 28 | 36
| 1 | Д13.2/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 21 | 8 |  |  |  |  | 36 | 20 | 28 | 36
| 3 | Д13.3/1.1... Д13.3/1.3 | КД13.3 |  | 13.20 | ТД1.13.5 |  | 13.3 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 126 | 24 |  |  |  |  | 171 | 36 | 44 | 57
| 1 | Д13.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 42 | 8 |  |  |  |  | 57 | 36 | 44 | 57
| 3 | Д13.3/2.1... Д13.3/2.3 | КД13.3 |  | 13.20 | ТД1.13.7 |  | 13.2 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 102 | 24 |  |  |  |  | 147 | 29 | 37 | 49
| 1 | Д13.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 34 | 8 |  |  |  |  | 49 | 29 | 37 | 49
| 2 | Д13.4/1.1... Д13.4/1.2 | КД13.4 |  | 13.20 | ТД1.13.9 |  | 13.5 | BC5E-4-LSHF | 8 | 12 | 114 | 16 |  |  |  |  | 150 | 50 | 58 | 75
| 1 | Д13.4/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 6 | 57 | 8 |  |  |  |  | 75 | 50 | 58 | 75
односторонняя | 2 | Д13.4/2.1... Д13.4/2.2 | КД13.4 |  | 13.20 | ТД1.13.8 |  | 13.20 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д13.4/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д13.4/3.1... Д13.4/3.3 | КД13.4 |  | 13.20 | ТД1.13.10 |  | 13.14 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 33 | 24 |  |  |  |  | 78 | 11 | 19 | 26
| 1 | Д13.4/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 11 | 8 |  |  |  |  | 26 | 11 | 19 | 26
| 1 | С13.1 | КД13.р1 |  | 13.19 | АУПС |  | 13.19 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 1 | С13.2 | КД13.р2 |  | 13.20 | АУПС |  | 13.20 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 3 | И13.1... И13.3 | ИМ13.1 |  | 13.19 | КД13.р1 |  | 13.19 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 3 | И13.4… И13.6 | ИМ13.2 |  | 13.20 | КД13.р2 |  | 13.20 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3
| 1 | П13.1.1 | БПд13.1 |  | 13.19 | БЗКд13.1 |  | 13.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П13.2.1 | БПд13.2 |  | 13.20 | БЗКд13.2 |  | 13.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| 1 | П13.р1 | БПд13.р1 |  | 13.19 | БЗКд13.р1 |  | 13.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П13.р2 | БПд13.р2 |  | 13.20 | БЗКд13.р2 |  | 13.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 3 | П13.1/1... П13.1/3 | БЗКд13.1.2 |  | 13.19 | КД13.1 |  | 13.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 2 | П13.1/4... П13.1/5 | БЗКд13.1.2 |  | 13.19 | КД13.2 |  | 13.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П13.2/1... П13.2/2 | БЗКд13.2.1 |  | 13.20 | КД13.3 |  | 13.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 3 | П13.2/3... П13.2/5 | БЗКд13.2.1 |  | 13.20 | КД13.4 |  | 13.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
55
бирки | 146
наконечники | 68
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 153
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## 14
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт. Длина |  | с 30% запасом
14 этаж
односторонняя | 2 | Д14.1/1.1... Д14.1/1.2 | КД14.1 |  | 14.19 | ТД1.14.4 |  | 14.6 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 26 | 16 |  |  |  |  | 62 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д14.1/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 13 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
односторонняя | 2 | Д14.1/2.1... Д14.1/2.2 | КД14.1 |  | 14.19 | ТД1.14.1 |  | 14.19 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д14.1/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д14.1/3.1... Д14.1/3.3 | КД14.1 |  | 14.19 | ТД1.14.6 |  | 14.1 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 57 | 24 |  |  |  |  | 102 | 18 | 26 | 34
| 1 | Д14.1/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 19 | 8 |  |  |  |  | 34 | 18 | 26 | 34
| 3 | Д14.2/1.1... Д14.2/1.3 | КД14.2 |  | 14.19 | ТД1.14.2 |  | 14.4 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 48 | 24 |  |  |  |  | 93 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д14.2/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 16 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
| 3 | Д14.2/2.1... Д14.2/2.3 | КД14.2 |  | 14.19 | ТД1.14.3 |  | 14.8 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 63 | 24 |  |  |  |  | 108 | 20 | 28 | 36
| 1 | Д14.2/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 21 | 8 |  |  |  |  | 36 | 20 | 28 | 36
| 3 | Д14.3/1.1... Д14.3/1.3 | КД14.3 |  | 14.20 | ТД1.14.5 |  | 14.3 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 126 | 24 |  |  |  |  | 171 | 36 | 44 | 57
| 1 | Д14.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 42 | 8 |  |  |  |  | 57 | 36 | 44 | 57
| 3 | Д14.3/2.1... Д14.3/2.3 | КД14.3 |  | 14.20 | ТД1.14.7 |  | 14.2 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 102 | 24 |  |  |  |  | 147 | 29 | 37 | 49
| 1 | Д14.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 34 | 8 |  |  |  |  | 49 | 29 | 37 | 49
| 2 | Д14.4/1.1... Д14.4/1.2 | КД14.4 |  | 14.20 | ТД1.14.9 |  | 14.5 | BC5E-4-LSHF | 8 | 12 | 114 | 16 |  |  |  |  | 150 | 50 | 58 | 75
| 1 | Д14.4/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 6 | 57 | 8 |  |  |  |  | 75 | 50 | 58 | 75
односторонняя | 2 | Д14.4/2.1... Д14.4/2.2 | КД14.4 |  | 14.20 | ТД1.14.8 |  | 14.20 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д14.4/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д14.4/3.1... Д14.4/3.3 | КД14.4 |  | 14.20 | ТД1.14.10 |  | 14.14 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 33 | 24 |  |  |  |  | 78 | 11 | 19 | 26
| 1 | Д14.4/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 11 | 8 |  |  |  |  | 26 | 11 | 19 | 26
| 1 | С14.1 | КД14.р1 |  | 14.19 | АУПС |  | 14.19 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 1 | С14.2 | КД14.р2 |  | 14.20 | АУПС |  | 14.20 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 3 | И14.1... И14.3 | ИМ14.1 |  | 14.19 | КД14.р1 |  | 14.19 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 3 | И14.4… И14.6 | ИМ14.2 |  | 14.20 | КД14.р2 |  | 14.20 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3
| 1 | П13.1 | БПд13.1 |  | 14.19 | БЗКд13.1 |  | 14.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П13.2 | БПд13.2 |  | 14.20 | БЗКд13.2 |  | 14.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| 1 | П13.р1 | БПд13.р1 |  | 14.19 | БЗКд13.р1 |  | 14.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П13.р2 | БПд13.р2 |  | 14.20 | БЗКд13.р2 |  | 14.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 3 | П13.1/1... П13.1/3 | БЗКд13.1 |  | 14.19 | КД13.1 |  | 14.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 2 | П13.1/4... П13.1/5 | БЗКд13.1 |  | 14.19 | КД13.2 |  | 14.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П13.2/1... П13.2/2 | БЗКд13.2 |  | 14.20 | КД13.3 |  | 14.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 3 | П13.2/3... П13.2/5 | БЗКд13.2 |  | 14.20 | КД13.4 |  | 14.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
58
бирки | 152
наконечники | 68
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 159
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## 15
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт. Длина |  | с 30% запасом
15 этаж
односторонняя | 2 | Д15.1/1.1... Д15.1/1.2 | КД15.1 |  | 15.19 | ТД1.15.4 |  | 15.6 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 26 | 16 |  |  |  |  | 62 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д15.1/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 13 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
односторонняя | 2 | Д15.1/2.1... Д15.1/2.2 | КД15.1 |  | 15.19 | ТД1.15.1 |  | 15.19 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д15.1/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д15.1/3.1... Д15.1/3.3 | КД15.1 |  | 15.19 | ТД1.15.6 |  | 15.1 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 57 | 24 |  |  |  |  | 102 | 18 | 26 | 34
| 1 | Д15.1/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 19 | 8 |  |  |  |  | 34 | 18 | 26 | 34
| 3 | Д15.2/1.1... Д15.2/1.3 | КД15.2 |  | 15.19 | ТД1.15.2 |  | 15.4 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 48 | 24 |  |  |  |  | 93 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д15.2/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 16 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
| 3 | Д15.2/2.1... Д15.2/2.3 | КД15.2 |  | 15.19 | ТД1.15.3 |  | 15.8 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 63 | 24 |  |  |  |  | 108 | 20 | 28 | 36
| 1 | Д15.2/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 21 | 8 |  |  |  |  | 36 | 20 | 28 | 36
| 3 | Д15.3/1.1... Д15.3/1.3 | КД15.3 |  | 15.20 | ТД1.15.5 |  | 15.3 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 126 | 24 |  |  |  |  | 171 | 36 | 44 | 57
| 1 | Д15.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 42 | 8 |  |  |  |  | 57 | 36 | 44 | 57
| 3 | Д15.3/2.1... Д15.3/2.3 | КД15.3 |  | 15.20 | ТД1.15.7 |  | 15.2 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 102 | 24 |  |  |  |  | 147 | 29 | 37 | 49
| 1 | Д15.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 34 | 8 |  |  |  |  | 49 | 29 | 37 | 49
| 2 | Д15.4/1.1... Д15.4/1.2 | КД15.4 |  | 15.20 | ТД1.15.9 |  | 15.5 | BC5E-4-LSHF | 8 | 12 | 114 | 16 |  |  |  |  | 150 | 50 | 58 | 75
| 1 | Д15.4/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 6 | 57 | 8 |  |  |  |  | 75 | 50 | 58 | 75
односторонняя | 2 | Д15.4/2.1... Д15.4/2.2 | КД15.4 |  | 15.20 | ТД1.15.8 |  | 15.20 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д15.4/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д15.4/3.1... Д15.4/3.3 | КД15.4 |  | 15.20 | ТД1.15.10 |  | 15.15 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 33 | 24 |  |  |  |  | 78 | 11 | 19 | 26
| 1 | Д15.4/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 11 | 8 |  |  |  |  | 26 | 11 | 19 | 26
| 1 | С15.1 | КД15.р1 |  | 15.19 | АУПС |  | 15.19 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 1 | С15.2 | КД15.р2 |  | 15.20 | АУПС |  | 15.20 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 3 | И15.1... И15.3 | ИМ15.1 |  | 15.19 | КД15.р1 |  | 15.19 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 3 | И15.4…И15.6 | ИМ15.2 |  | 15.20 | КД15.р2 |  | 15.20 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3
| 1 | П13.1.1 | БПд13.1 |  | 15.19 | БЗКд13.1 |  | 15.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П13.2.1 | БПд13.2 |  | 15.20 | БЗКд13.2 |  | 15.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| 1 | П13.р1 | БПд13.р1 |  | 15.19 | БЗКд13.р1 |  | 15.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П13.р2 | БПд13.р2 |  | 15.20 | БЗКд13.р2 |  | 15.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 3 | П13.1/1... П13.1/3 | БЗКд13.1 |  | 15.19 | КД13.1 |  | 15.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 2 | П13.1/4... П13.1/5 | БЗКд13.1 |  | 15.19 | КД13.2 |  | 15.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П13.2/1... П13.2/2 | БЗКд13.2 |  | 15.20 | КД13.3 |  | 15.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 3 | П13.2/3... П13.2/5 | БЗКд13.2 |  | 15.20 | КД13.4 |  | 15.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
58
бирки | 152
наконечники | 68
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 159
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## 16
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт. Длина |  | с 30% запасом
16 этаж
односторонняя | 2 | Д16.1/1.1... Д16.1/1.2 | КД16.1 |  | 16.19 | ТД1.16.4 |  | 16.6 | BC5E-4-LSHF |  | 20 | 26 | 16 |  |  |  |  | 62 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д16.1/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 10 | 13 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
односторонняя | 2 | Д16.1/2.1... Д16.1/2.2 | КД16.1 |  | 16.19 | ТД1.16.1 |  | 16.19 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д16.1/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д16.1/3.1... Д16.1/3.3 | КД16.1 |  | 16.19 | ТД1.16.6 |  | 16.1 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 57 | 24 |  |  |  |  | 102 | 18 | 26 | 34
| 1 | Д16.1/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 19 | 8 |  |  |  |  | 34 | 18 | 26 | 34
| 3 | Д16.2/1.1... Д16.2/1.3 | КД16.2 |  | 16.19 | ТД1.16.2 |  | 16.4 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 48 | 24 |  |  |  |  | 93 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д16.2/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 16 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
| 3 | Д16.2/2.1... Д16.2/2.3 | КД16.2 |  | 16.19 | ТД1.16.3 |  | 16.8 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 63 | 24 |  |  |  |  | 108 | 20 | 28 | 36
| 1 | Д16.2/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 21 | 8 |  |  |  |  | 36 | 20 | 28 | 36
| 3 | Д16.3/1.1... Д16.3/1.3 | КД16.3 |  | 16.20 | ТД1.16.5 |  | 16.3 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 126 | 24 |  |  |  |  | 171 | 36 | 44 | 57
| 1 | Д16.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 42 | 8 |  |  |  |  | 57 | 36 | 44 | 57
| 3 | Д16.3/2.1... Д16.3/2.3 | КД16.3 |  | 16.20 | ТД1.16.7 |  | 16.2 | BC5E-4-LSHF |  | 21 | 102 | 24 |  |  |  |  | 147 | 29 | 37 | 49
| 1 | Д16.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 7 | 34 | 8 |  |  |  |  | 49 | 29 | 37 | 49
| 2 | Д16.4/1.1... Д16.4/1.2 | КД16.4 |  | 16.20 | ТД1.16.9 |  | 16.5 | BC5E-4-LSHF | 8 | 12 | 114 | 16 |  |  |  |  | 150 | 50 | 58 | 75
| 1 | Д16.4/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 6 | 57 | 8 |  |  |  |  | 75 | 50 | 58 | 75
односторонняя | 2 | Д16.4/2.1... Д16.4/2.2 | КД16.4 |  | 16.20 | ТД1.16.8 |  | 16.20 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д16.4/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д16.4/3.1... Д16.4/3.3 | КД16.4 |  | 16.20 | ТД1.16.10 |  | 16.16 | BC5E-4-LSHF | 12 | 9 | 33 | 24 |  |  |  |  | 78 | 11 | 19 | 26
| 1 | Д16.4/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 11 | 8 |  |  |  |  | 26 | 11 | 19 | 26
| 1 | С16.1 | КД16.р1 |  | 16.19 | АУПС |  | 16.19 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 1 | С16.2 | КД16.р2 |  | 16.20 | АУПС |  | 16.20 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 3 | И16.1... И16.3 | ИМ16.1 |  | 16.19 | КД16.р1 |  | 16.19 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 3 | И16.4…И16.6 | ИМ16.2 |  | 16.20 | КД16.р2 |  | 16.20 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3
| 1 | П16.1 | БПд16.1 |  | 16.19 | БЗКд16.1 |  | 16.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П16.2 | БПд16.2 |  | 16.20 | БЗКд16.2 |  | 16.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| 1 | П16.р1 | БПд16.р1 |  | 16.19 | БЗКд16.р1 |  | 16.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П16.р2 | БПд16.р2 |  | 16.20 | БЗКд16.р2 |  | 16.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 3 | П16.1/1... П16.1/3 | БЗКд16.1 |  | 16.19 | КД16.1 |  | 16.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 2 | П16.1/4... П16.1/5 | БЗКд16.1 |  | 16.19 | КД16.2 |  | 16.19 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П16.2/1... П16.2/2 | БЗКд16.2 |  | 16.20 | КД16.3 |  | 16.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 3 | П16.2/3... П16.2/5 | БЗКд16.2 |  | 16.20 | КД16.4 |  | 16.20 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
58
бирки | 152
наконечники | 68
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 159
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## 17
|  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[19 empty] | Факт.Длина | с опуском | с 30% запасом
17 этаж
односторонняя | 2 | Д17.1/3.1... Д17.1/3.2 | КД17.1 |  | 17.28 | ТД1.17.9 |  | 17.5 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 14 | 16 |  |  |  |  | 60 | 15 | 23 | 30
| 1 | Д17.1/3.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 7 | 8 |  |  |  |  | 30 | 15 | 23 | 30
односторонняя | 2 | Д17.1/2.1... Д17.1/2.2 | КД17.1 |  | 17.28 | ТД1.17.6 |  | 17.28 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д17.1/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д17.1/1.1... Д17.1/1.3 | КД17.1 |  | 17.28 | ТД1.17.1 |  | 17.32 | BC5E-4-LSHF | 12 | 33 | 57 | 24 |  |  |  |  | 126 | 24 | 32 | 42
| 1 | Д17.1/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 11 | 19 | 8 |  |  |  |  | 42 | 24 | 32 | 42
| 3 | Д17.2/1.1... Д17.2/1.3 | КД17.2 |  | 17.28 | ТД1.17.2 |  | 17.16 | BC5E-4-LSHF | 12 | 33 | 129 | 24 |  |  |  |  | 198 | 43 | 51 | 66
| 1 | Д17.2/1.4... Д17.2/1.5 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 11 | 43 | 8 |  |  |  |  | 66 | 43 | 51 | 66
| 3 | Д17.2/2.1... Д17.2/2.3 | КД17.2 |  | 17.28 | ТД1.17.5 |  | 17.34 | BC5E-4-LSHF | 12 | 33 | 147 | 24 |  |  |  |  | 216 | 47 | 55 | 72
| 1 | Д17.2/2.4... Д17.2/2.5 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 11 | 49 | 8 |  |  |  |  | 72 | 47 | 55 | 72
односторонняя | 2 | Д17.3/1.1... Д17.3/1.3 | КД17.3 |  | 17.28 | ТД1.17.23 |  | 17.25 | BC5E-4-LSHF | 8 | 22 | 0 | 16 |  |  |  |  | 46 | 10 | 18 | 23
| 1 | Д17.3/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 11 | 0 | 8 |  |  |  |  | 23 | 10 | 18 | 23
Биометрия | 3 | Д17.3/2.1... Д17.3/2.3 | КД17.4 |  | 17.28 | ТД1.17.3 |  | 17.26 | BC5E-4-LSHF | 12 | 33 | 24 | 24 |  |  |  |  | 93 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д17.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 11 | 8 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
| 1 | Д17.3/2.5 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 11 | 17 | 8 |  |  |  |  | 40 |  | 30 | 40
| 3 | Д17.4/1.1... Д17.4/1.3 | КД17.4 |  | 17.28 | ТД1.17.13 |  | 17.29 | BC5E-4-LSHF | 12 | 33 | 63 | 24 |  |  |  |  | 132 | 26 | 34 | 44
| 1 | Д17.4/1.4... Д17.4/1.5 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 11 | 21 | 8 |  |  |  |  | 44 | 26 | 34 | 44
| 3 | Д17.5/1.1... Д17.5/1.3 | КД17.5 |  | 17.28 | ТД1.17.4 |  | 17.16 | BC5E-4-LSHF | 12 | 33 | 195 | 24 |  |  |  |  | 264 | 60 | 68 | 88
| 1 | Д17.5/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 11 | 65 | 8 |  |  |  |  | 88 | 60 | 68 | 88
| 3 | Д17.5/2.1... Д17.5/2.3 | КД17.5 |  | 17.28 | ТД1.17.22 |  | 17.31 | BC5E-4-LSHF | 12 | 33 | 201 | 24 |  |  |  |  | 270 | 61 | 69 | 90
| 1 | Д17.5/2.4... Д17.5/2.5 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 11 | 67 | 8 |  |  |  |  | 90 | 61 | 69 | 90
| 3 | Д17.6/1.1... Д17.6/1.3 | КД17.6 |  | 17.28 | ТД1.17.7 |  | 17.4 | BC5E-4-LSHF |  | 45 | 147 | 24 |  |  |  |  | 216 | 47 | 55 | 72
| 1 | Д17.6/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | 15 | 49 | 8 |  |  |  |  | 72 | 47 | 55 | 72
| 3 | Д17.6/2.1... Д17.6/2.3 | КД17.6 |  | 17.28 | ТД1.17.8 |  | 17.7 | BC5E-4-LSHF | 12 | 33 | 162 | 24 |  |  |  |  | 231 | 51 | 59 | 77
| 1 | Д17.6/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 11 | 54 | 8 |  |  |  |  | 77 | 51 | 59 | 77
односторонняя | 2 | Д17.7/1.1... Д17.7/1.3 | КД17.7 |  | 17.27 | ТД1.17.17 |  | 17.6 | BC5E-4-LSHF |  | 30 | 114 | 16 |  |  |  |  | 160 | 53 | 61 | 80
| 1 | Д17.7/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | 15 | 57 | 8 |  |  |  |  | 80 | 53 | 61 | 80
односторонняя | 2 | Д17.7/2.1... Д17.7/2.3 | КД17.7 |  | 17.27 | ТД1.17.21 |  | 17.27 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
| 1 | Д17.7/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
| 3 | Д17.8/1.1... Д17.8/1.2 | КД17.8 |  | 17.27 | ТД1.17.14 |  | 17.2 | BC5E-4-LSHF |  | 45 | 186 | 24 |  |  |  |  | 255 | 57 | 65 | 85
| 1 | Д17.8/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | 15 | 62 | 8 |  |  |  |  | 85 | 57 | 65 | 85
| 3 | Д17.8/2.1... Д17.8/2.2 | КД17.8 |  | 17.27 | ТД1.17.15 |  | 17.10 | BC5E-4-LSHF | 12 | 33 | 189 | 24 |  |  |  |  | 258 | 58 | 66 | 86
| 1 | Д17.8/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 11 | 63 | 8 |  |  |  |  | 86 | 58 | 66 | 86
| 3 | Д17.9/1.1... Д17.9/1.3 | КД17.9 |  | 17.27 | ТД1.17.18 |  | 17.14 | BC5E-4-LSHF | 12 | 33 | 153 | 24 |  |  |  |  | 222 | 48 | 56 | 74
| 1 | Д17.9/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 11 | 51 | 8 |  |  |  |  | 74 | 48 | 56 | 74
| 3 | Д17.10/1.1... Д17.10/1.3 | КД17.10 |  | 17.33 | ТД1.17.20 |  | 17.30 | BC5E-4-LSHF | 12 | 33 | 51 | 24 |  |  |  |  | 120 | 23 | 31 | 40
| 1 | Д17.10/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 11 | 17 | 8 |  |  |  |  | 40 | 23 | 31 | 40
| 3 | Д17.10/1.1... Д17.10/1.3 | КД17.10 |  | 17.33 | ТД1.17.11 |  | 17.3 | BC5E-4-LSHF |  | 45 | 117 | 24 |  |  |  |  | 186 | 40 | 48 | 62
| 1 | Д17.10/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 39 | 8 |  |  |  |  | 62 | 40 | 48 | 62
| 3 | Д17.10/2.1... Д17.10/2.3 | КД17.10 |  | 17.33 | ТД1.17.12 |  | 17.1 | BC5E-4-LSHF | 12 | 33 | 141 | 24 |  |  |  |  | 210 | 45 | 53 | 70
| 1 | Д17.10/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 11 | 47 | 8 |  |  |  |  | 70 | 45 | 53 | 70
| 3 | Д17.11/1.1... Д17.11/1.3 | КД17.11 |  | 17.33 | ТД1.17.10 |  | 17.36 | BC5E-4-LSHF | 12 | 30 | 39 | 24 |  |  |  |  | 105 | 8 | 25 | 35
| 1 | Д17.11/1.4... Д17.11/1.5 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 10 | 13 | 8 |  |  |  |  | 35 | 8 | 25 | 35
Биометрия | 3 | Д17.11/1.1... Д17.11/1.3 | КД17.11 |  | 17.33 | ТД1.17.19 |  | 17.33 | BC5E-4-LSHF | 12 | 12 | 15 | 24 |  |  |  |  | 63 | 8 | 16 | 21
| 1 | Д17.11/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 5 | 8 |  |  |  |  | 21 | 8 | 16 | 21
| 1 | Д17.11/1.5 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 4 | 14 | 8 |  |  |  |  | 30 |  | 25 | 30
| 1 | С17.1 | КД17.р1 |  | 17.28 | АУПС |  | 17.28 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 1 | С17.2 | КД17.р2 |  | 17.27 | АУПС |  | 17.27 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
| 7 | И17.1... И17.7 | ИМ17.1 |  | 17.28 | КД17.р1 |  | 17.28 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  | 2
| 5 | И17.8…И17.11 | ИМ17.2 |  | 17.27 | КД17.р2 |  | 17.27 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 2
| 3 | И17.12…И17.14 | КД17.р2 |  | 17.27 | КД17.р3 |  | 17.33 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  | 80 | 6 |  |  |  |  | 86 |  |  | 2
| 1 | П17.1.1 | БПд17.1 |  | 17.28 | БЗКд17.1 |  | 17.28 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П17.2 | БПд17.2 |  | 17.28 | БЗКд17.2 |  | 17.28 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П17.3.1 | БПд17.3 |  | 17.27 | БЗКд17.3 |  | 17.27 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П17.4 | БПд17.4 |  | 17.33 | БЗКд17.4 |  | 17.33 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П17.р1 | БПд17.р1 |  | 17.28 | БЗКд17.р1 |  | 17.28 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П17.р2 | БПд17.р2 |  | 17.27 | БЗКд17.р2 |  | 17.27 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 1 | П17.р3 | БПд17.р3 |  | 17.33 | БЗКд17.р3 |  | 17.33 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
| 3 | П17.1/1... П17.1/3 | БЗКд17.1 |  | 17.28 | КД17.1 |  | 17.28 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
| 2 | П17.1/4... П17.1/5 | БЗКд17.1 |  | 17.28 | КД17.2 |  | 17.28 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 1 | П17.1/6 | БЗКд17.1 |  | 17.28 | КД17.3 |  | 17.28 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
| 2 | П17.2/1... П17.2/2 | БЗКд17.2 |  | 17.28 | КД17.4 |  | 17.28 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П17.2/3... П17.2/4 | БЗКд17.2 |  | 17.28 | КД17.5 |  | 17.28 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3
| 2 | П17.2/5... П17.2/6 | БЗКд17.2 |  | 17.28 | КД17.6 |  | 17.28 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П17.3/1… П17.3/2 | БЗКд17.3 |  | 17.27 | КД17.7 |  | 17.27 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П17.3/3... П17.3/4 | БЗКд17.3 |  | 17.27 | КД17.8 |  | 17.27 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,76 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П17.3/5... П17.3/6 | БЗКд17.3 |  | 17.27 | КД17.9 |  | 17.27 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,77 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 2 | П17.4/1… П17.4/2 | БЗКд17.4 |  | 17.33 | КД17.10 |  | 17.33 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
| 3 | П17.4/3... П17.4/5 | БЗКд17.4 |  | 17.33 | КД17.11 |  | 17.33 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
[9 empty] | BC5E-4-LSHF | 192 | 671 | 2158 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 36 | 107 | 129 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415
[9 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 40 | 148 | 638 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930
[9 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
255
132
бирки | 338
наконечники | #REF!
Расключение и измерение кабеля (1 линия) | 338
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) | #REF!

## 18
|  |  |  | № | Откуда идет |  |  | Куда поступает |  |  | Марка кабеля | Прокладка кабеля, (м) | [7 empty] | Общая длина кабеля, (м)
провода/
|  |  |  | кабеля | Обозначение прибора | Этаж | Помещение | Обозначение прибора | Этаж | Помещение |  | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в металлическом лотке | в кабель-канале | - | - | - | -
[21 empty] | Факт. Длина | с опуском | с 30% запасом
| штроба | бетон | [8 empty] | 18 этаж
|  |  | 3 | Д18.1/1.1... Д18.1/1.3 | КД18.1 |  | 18.28 | ТД1.18.1 |  | 18.29 | BC5E-4-LSHF |  | 45 | 6 | 24 |  |  |  |  | 75 | 11 | 19 | 25
|  |  | 1 | Д18.1/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 2 | 8 |  |  |  |  | 25 | 11 | 19 | 25
|  | 1 | 3 | Д18.1/2.1... Д18.1/2.3 | КД18.1 |  | 18.28 | ТД1.18.6 |  | 18.4 | BC5E-4-LSHF | 12 | 33 | 39 | 24 |  |  |  |  | 108 | 20 | 28 | 36
|  |  | 1 | Д18.1/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 11 | 13 | 8 |  |  |  |  | 36 | 20 | 28 | 36
|  |  | 3 | Д18.2/1.1... Д18.2/1.3 | КД18.2 |  | 18.28 | ТД1.18.2 |  | 18.26 | BC5E-4-LSHF |  | 45 | 51 | 24 |  |  |  |  | 120 | 23 | 31 | 40
|  |  | 1 | Д18.2/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 17 | 8 |  |  |  |  | 40 | 23 | 31 | 40
|  |  | 3 | Д18.2/2.1... Д18.2/2.3 | КД18.2 |  | 18.28 | ТД1.18.3 |  | 18.25 | BC5E-4-LSHF |  | 45 | 51 | 24 |  |  |  |  | 120 | 23 | 31 | 40
|  |  | 1 | Д18.2/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 17 | 8 |  |  |  |  | 40 | 23 | 31 | 40
|  |  | 3 | Д18.3/1.1... Д18.3/1.3 | КД18.3 |  | 18.28 | ТД1.18.4 |  | 18.27 | BC5E-4-LSHF |  | 45 | 63 | 24 |  |  |  |  | 132 | 26 | 34 | 44
|  |  | 1 | Д18.3/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 21 | 8 |  |  |  |  | 44 | 26 | 34 | 44
|  |  | 3 | Д18.3/2.1... Д18.3/2.3 | КД18.3 |  | 18.28 | ТД1.18.11 |  | 18.35 | BC5E-4-LSHF |  | 45 | 87 | 24 |  |  |  |  | 156 | 32 | 40 | 52
|  |  | 1 | Д18.3/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 29 | 8 |  |  |  |  | 52 | 32 | 40 | 52
односторонняя | 1 |  | 2 | Д18.4/1.1... Д18.4/1.2 | КД18.4 |  | 18.28 | ТД1.18.8 |  | 18.5 | BC5E-4-LSHF | 8 | 22 | 18 | 16 |  |  |  |  | 64 | 16 | 24 | 32
|  |  | 1 | Д18.4/1.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 11 | 8 | 8 |  |  |  |  | 31 | 16 | 24 | 31
односторонняя |  |  | 2 | Д18.4/2.1... Д18.4/2.2 | КД18.4 |  | 18.28 | ТД1.18.5 |  | 18.28 | BC5E-4-LSHF |  | 16 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
|  |  | 1 | Д18.4/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
|  |  | 3 | Д18.4/3.1... Д18.4/3.3 | КД18.4 |  | 18.28 | ТД1.18.10 |  | 18.30 | BC5E-4-LSHF |  | 45 | 96 | 24 |  |  |  |  | 165 | 29 | 37 | 55
|  |  | 1 | Д18.4/3.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 32 | 8 |  |  |  |  | 55 | 29 | 37 | 55
| 1 |  | 3 | Д18.5/1.1... Д18.5/1.3 | КД18.5 |  | 18.28 | ТД1.18.7 |  | 18.7 | BC5E-4-LSHF |  | 45 | 57 | 24 |  |  |  |  | 126 | 24 | 32 | 42
|  |  | 1 | Д18.5/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 19 | 8 |  |  |  |  | 42 | 24 | 32 | 42
|  | 1 | 3 | Д18.5/2.1... Д18.5/2.3 | КД18.5 |  | 18.28 | ТД1.18.12 |  | 18.3 | BC5E-4-LSHF | 12 | 33 | 96 | 24 |  |  |  |  | 165 | 34 | 42 | 55
|  |  | 1 | Д18.5/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 11 | 32 | 8 |  |  |  |  | 55 | 34 | 42 | 55
|  |  | 3 | Д18.6/1.1... Д18.6/1.3 | КД18.6 |  | 18.28 | ТД1.18.9 |  | 18.1 | BC5E-4-LSHF | 12 | 33 | 39 | 24 |  |  |  |  | 108 | 20 | 28 | 36
| 1 |  | 1 | Д18.6/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 11 | 13 | 8 |  |  |  |  | 36 | 20 | 28 | 36
| 1 | 1 | 3 | Д18.7/1.1... Д18.7/1.3 | КД18.7 |  | 18.11 | ТД1.18.13 |  | 18.2 | BC5E-4-LSHF | 12 | 33 | 141 | 24 |  |  |  |  | 210 | 46 | 54 | 70
|  |  | 1 | Д18.7/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 11 | 47 | 8 |  |  |  |  | 70 | 46 | 54 | 70
|  |  | 3 | Д18.7/2.1... Д18.7/2.3 | КД18.7 |  | 18.11 | ТД1.18.19 |  | 18.32 | BC5E-4-LSHF |  | 45 | 156 | 24 |  |  |  |  | 225 | 50 | 58 | 75
|  |  | 1 | Д18.7/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | 15 | 52 | 8 |  |  |  |  | 75 | 50 | 58 | 75
|  |  | 3 | Д18.8/1.1... Д18.8/1.3 | КД18.8 |  | 18.11 | ТД1.18.17 |  | 18.9 | BC5E-4-LSHF |  | 27 | 0 | 24 |  |  |  |  | 51 | 5 | 13 | 17
|  |  | 1 | Д18.8/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 9 | 0 | 8 |  |  |  |  | 17 | 5 | 13 | 17
|  |  | 3 | Д18.8/2.1... Д18.8/2.3 | КД18.8 |  | 18.11 | ТД1.18.20 |  | 18.31 | BC5E-4-LSHF |  | 45 | 87 | 24 |  |  |  |  | 156 | 31 | 39 | 52
|  |  | 1 | Д18.8/2.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | 15 | 29 | 8 |  |  |  |  | 52 | 31 | 39 | 52
| 1 | 1 | 3 | Д18.9/1.1... Д18.9/1.3 | КД18.9 |  | 18.11 | ТД1.18.14 |  | 18.10 | BC5E-4-LSHF |  | 45 | 135 | 24 |  |  |  |  | 204 | 44 | 52 | 68
|  |  | 1 | Д18.9/1.4 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | 15 | 44 | 8 |  |  |  |  | 67 | 44 | 52 | 67
односторонняя |  |  | 2 | Д18.9/3.1... Д18.9/3.2 | КД18.9 |  | 18.11 | ТД1.18.18 |  | 18.11 | BC5E-4-LSHF | 8 | 8 | 0 | 16 |  |  |  |  | 32 | 4 | 12 | 16
|  |  | 1 | Д18.9/3.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 4 | 0 | 8 |  |  |  |  | 16 | 4 | 12 | 16
односторонняя | 1 |  | 2 | Д18.9/2.1... Д18.9/2.2 | КД18.9 |  | 18.11 | ТД1.18.16 |  | 18.6 | BC5E-4-LSHF | 8 | 22 | 90 | 16 |  |  |  |  | 136 | 43 | 51 | 68
|  |  | 1 | Д18.9/2.3 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 11 | 45 | 8 |  |  |  |  | 68 | 43 | 51 | 68
|  |  | 1 | С17.1 | КД17.р1 |  | 18.28 | АУПС |  | 18.28 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
|  |  | 1 | С17.2 | КД17.р2 |  | 18.11 | АУПС |  | 18.11 | BC5E-4-LSHF |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 | 5 | 13 | 15
|  |  | 5 | И18.1... И18.7 | ИМ18.1 |  | 18.28 | КД18.р1 |  | 18.28 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  | 3
|  |  | 5 | И18.8…И18.11 | ИМ18.2 |  | 18.11 | КД18.р2 |  | 18.11 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 2
|  |  | 1 | П18.1 | БПд18.1 |  | 18.28 | БЗКд18.1 |  | 18.28 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1 | П18.2 | БПд18.2 |  | 18.28 | БЗКд18.2 |  | 18.28 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1 | П18.3 | БПд18.3 |  | 18.11 | БЗКд18.3 |  | 18.11 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1 | П18.р1 | БПд18.р1 |  | 18.28 | БЗКд18.р1 |  | 18.28 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 1 | П18.р2 | БПд18.р2 |  | 18.11 | БЗКд18.р2 |  | 18.11 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2 | П18.1/1... П18.1/2 | БЗКд18.1 |  | 18.28 | КД18.1 |  | 18.28 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
|  |  | 2 | П18.1/3... П18.1/4 | БЗКд18.1 |  | 18.28 | КД18.2 |  | 18.28 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
|  |  | 2 | П18.1/5... П18.1/6 | БЗКд18.1 |  | 18.28 | КД18.3 |  | 18.28 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
|  |  | 2 | П18.2/1… П18.2/2 | БЗКд18.2 |  | 18.28 | КД18.4 |  | 18.28 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
|  |  | 2 | П18.2/3... П18.2/4 | БЗКд18.2 |  | 18.28 | КД18.5 |  | 18.28 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
|  |  | 2 | П18.2/5... П18.2/6 | БЗКд18.2 |  | 18.28 | КД18.6 |  | 18.28 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
|  |  | 2 | П18.3/1... П18.3/2 | БЗКд18.3 |  | 18.11 | КД18.7 |  | 18.11 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
|  |  | 2 | П18.3/3... П18.3/4 | БЗКд18.3 |  | 18.11 | КД18.8 |  | 18.11 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2
|  |  | 3 | П18.3/5... П18.3/7 | БЗКд18.3 |  | 18.11 | КД18.9 |  | 18.11 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2
[11 empty] | BC5E-4-LSHF | 72 | 677 | 1226 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415
[11 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 24 | 196 | 279 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670
[11 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 41 | 141 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
[11 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
237
| 6 | 4 | 108
бирки |  |  | 288
наконечники |  |  | #REF!
Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  |  | 297
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ (1 линия) |  |  | #REF!

## спецификация
Поз. |  | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед.измерения | Кол. | Масса, 1 ед., кг | Примечание
-3 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 25
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 25
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 25
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 25
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 10
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 10
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 10. | Формирователь импульсов | ТШ-01 |  | ООО «Прокс» | шт. | 1
ТД1 | 11. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 1
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 1
ТД2 | 12. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 41
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 82
| 12.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 41
ТД3 | 13. | Точка доступа Тип 3 в составе: |  |  |  | компл. | 1
| 13.1. | Устройство биометрического распознавания EnterFace 3D, настенная установка | EnterFace 3D |  | ООО «Смарт Солюшинс» | шт. | 1
| 13.2. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
| 13.3. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 1
ТД4 | 14. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 4
| 14.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 4
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 10410 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 1050 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 3. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | НПП «Спецкабель» | м | 2710 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 4. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 50
Материалы
| 5. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 48
| 6. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 48
| 7. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 48
| 10. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 520 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 11. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 900
| 12. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 40 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 13. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 10
| 14. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 30 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 16. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 40 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 17. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 40 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Угол внутренний изменяемый для короба TA-GN 100х60 | NIAV | 1729 | ДКС | шт. | 2
| 19. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 80 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 20. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 100 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 50 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 24. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 48
| 25. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 715 |  |  | 715
| 25.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 715 |  | количество указано на один комплект
| 25.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 715 |  | количество указано на один комплект
| 26. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 2080 |  |  | 2080
| 26.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 2080 |  | количество указано на один комплект
| 26.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 2080 |  | количество указано на один комплект
| 27. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 10 |  | Для бирок
| 28. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 31 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 10 |  | расходник на этаже
-2 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 24
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 24
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 24
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 24
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 10
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 10
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
| 10. | Формирователь импульсов | ТШ-01 |  | ООО «Прокс» | шт. | 28
ТД1 | 11. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 1
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 1
ТД2 | 12. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 40
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 80
| 12.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 40
ТД3 | 13. | Точка доступа Тип 3 в составе: |  |  |  | компл. | 1
| 13.1. | Устройство биометрического распознавания EnterFace 3D, настенная установка | EnterFace 3D |  | ООО «Смарт Солюшинс» | шт. | 1
| 13.2. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
| 13.3. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 1
ТД4 | 14. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 4
| 14.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 4
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 12625 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 935 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 3. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | НПП «Спецкабель» | м | 3605 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 6. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 50
Материалы
| 7. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 74 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 8. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 74 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 9. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 74 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 12. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 410 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 13. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 850
| 14. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 40 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 14 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 16. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 30 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 17. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 20 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 19. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 20 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 80 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 90 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 24. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 45
| 25. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 26. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 90
| 27. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 760 |  |  | 759
| 27.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 760 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 760 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 1640 |  |  | 1640
| 28.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 1640 |  | количество указано на один комплект
| 28.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 1640 |  | количество указано на один комплект
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 10 |  | Для бирок
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 27 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 31. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 10 |  | расходник на этаже
-1 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 18
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 18
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 18
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 18
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 9
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 9
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 4
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 4
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 25
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 50
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 25
ТД2ул | 12. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 1
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP64, 78х40х16 мм, от -40 до +50 °С, цвет черный, уличное исполнение | CP-Reader |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
| 12.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 1
ТД4 | 13. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 3
| 13.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 3
ТД4ул | 13.2. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 13.3. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP64, 78х40х16 мм, от -40 до +50 °С, цвет черный, уличное исполнение | CP-Reader |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 5375 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 1050 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 3. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | НПП «Спецкабель» | м | 1060 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 6. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 35
Материалы
| 7. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 35 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 8. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 35 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 9. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 35 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 12. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 260
| 13. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 600
| 14. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 30
| 15. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 8
| 16. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 30
| 17. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 25
| 19. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 25
| 21. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 60
| 22. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 30 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 24. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 15 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 25. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 26. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 35
| 27. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 410 |  |  | 405
| 27.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 410 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 410 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 1040 |  |  | 1040
| 28.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 1040 |  | количество указано на один комплект
| 28.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 1040 |  | количество указано на один комплект
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 8 |  | Для бирок
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 19 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 31. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 8 |  | расходник на этаже
1 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 8
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 8
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 8
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 8
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 4
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 7
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 14
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 7
ТД4 | 12. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 3
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 3
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 1325
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 470
| 3. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | НПП «Спецкабель» | м | 65
| 6. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 20
Материалы
| 7. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 12 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 8. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 12 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 9. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 12 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 12. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 100 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 13. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 250
| 14. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 25 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 8
| 16. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 30
| 17. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 5 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 19. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 5 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 50 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 10
| 24. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 5
| 25. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 4
| 26. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 12
| 27. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 210 |  |  | 209
| 27.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 210 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 210 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 400 |  |  | 400
| 28.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 400 |  | количество указано на один комплект
| 28.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 400 |  | количество указано на один комплект
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | Для бирок
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 8 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 31. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | расходник на этаже
2 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 7
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 7
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 7
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 7
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 4
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 5
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 10
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 5
ТД4 | 12. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 880 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 285 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 3. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | НПП «Спецкабель» | м | 70
| 6. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 15
Материалы
| 7. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 9
| 8. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 9
| 9. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 9
| 12. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 50 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 13. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 200
| 14. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 25 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 8
| 16. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 30
| 17. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 5 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 19. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 5 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 60
| 22. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 10
| 24. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 5
| 25. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 26. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 9
| 27. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 200 |  |  | 193
| 27.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 200 |  |  | 200
| 28.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 28.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 3 |  | Для бирок
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 5 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 31. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 3 |  | расходник на этаже
3 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 9
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 9
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 9
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 9
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 4
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 3
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 3
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 6
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 12
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 6
ТД4 | 12. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
ТД4ул | 13. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 4
| 13.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP64, 78х40х16 мм, от -40 до +50 °С, цвет серый, уличное исполнение | CP-Reader |  | ООО «Прокс» | шт. | 4
| 13. | Турникет в составе: |  |  |  | компл. | 1
| 13.1 | Турникет скоростной проход PERCo-ST-01, ПДУ с кабелем, цвет нержавеющая сталь | PERCo-ST-01 |  | ООО «Завод ПЭРКо» | компл. | 1 | 85
| 13.2 | Турникет двусторонняя секция PERCo-STD-01, ПДУ с кабелем, цвет нержавеющая сталь | PERCo-STD-01 |  | ООО «Завод ПЭРКо» | шт. | 1 | 85
| 13.3 | Створка ширина прохода 650 мм PERCo-ATG-300 | PERCo-ATG-300 |  | ООО «Завод ПЭРКо» | шт. | 2 | 6
| 13.4 | Створка ширина прохода 900 мм PERCo-ATG-425 | PERCo-ATG-425 |  | ООО «Завод ПЭРКо» | шт. | 2 | 9
| 13.5 | Источник питания |  |  | ООО «Завод ПЭРКо» | шт. | 2 | 1
| 13.6 | Кабель для подключения ПДУ турникета, 40 м |  |  | ООО «Завод ПЭРКо» | шт. | 2
| 16. | Калитка в составе:
| 16.1. | Калитка электромеханическая автоматическая PERCo-WMD-06 со створкой шириной 650 мм, ПДУ с кабелем | PERCo-AGG-650 |  | ООО «Завод ПЭРКо» | шт. | 1 | 37
| 16.2. | Источник питания |  |  | ООО «Завод ПЭРКо» | шт. | 1 | 1
| 16.3 | Кабель для подключения ПДУ калитки, 40 м |  |  | ООО «Завод ПЭРКо» | шт. | 1
| 17. | Комплект контрольный четырехканальный беспроводной (приемник, передатчик) с динамическим кодом | CH-4-HS |  | Elmes electronic | компл. | 1
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 1230
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 540
| 5. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 20
Материалы
| 6. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 15 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 7. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 15 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 8. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 15 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 11. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 130 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 12. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 300
| 13. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 24 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 14. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 26 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 16. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 17. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 20. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 48 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 10
| 23. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 5
| 24. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 25. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 15 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 26. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 220 |  |  | 216
| 26.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 220 |  | количество указано на один комплект
| 26.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 220 |  | количество указано на один комплект
| 27. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 520 |  |  | 520
| 27.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 520 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 520 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | Для бирок
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 10 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | расходник на этаже
4 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
| 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 9
КД | 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 9
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 9
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 9
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 4
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 9
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 18
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 9
ТД4 | 12. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 1445
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 550
| 5. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 20
Материалы
| 6. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 13
| 7. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 13
| 8. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 13
| 11. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 100 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 12. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 300
| 13. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 24 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 14. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 26 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 16. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 17. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 20. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 48 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 18 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 9 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 24. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 25. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 13
| 26. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 240 |  |  | 234
| 26.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 26.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 27. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 400 |  |  | 400
| 27.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 400 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 400 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | Для бирок
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 8 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | расходник на этаже
5 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 6
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 4
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 6
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 12
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 6
ТД4 | 12. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 950
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 375
| 5. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 15
Материалы
| 6. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 10
| 7. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 10
| 8. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 10
| 11. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 70
| 12. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 200
| 13. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 24 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 14. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 26 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 16. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 17. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 20. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 48 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 8 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 24. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 25. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 10
| 26. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 200 |  |  | 183
| 26.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 26.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 27. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 280 |  |  | 280
| 27.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 280 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 280 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | Для бирок
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 7 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | расходник на этаже
6 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
КД | 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
| 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 6
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 4
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 6
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 12
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 6
ТД4 | 12. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 1005
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 400
| 5. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 15
Материалы
| 6. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 10
| 7. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 10
| 8. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 10
| 11. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 60 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 12. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 200
| 13. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 24 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 14. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 26 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 16. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 17. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 20. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 48 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 8 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 24. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 25. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 10
| 26. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 200 |  |  | 183
| 26.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 26.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 27. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 240 |  |  | 240
| 27.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | Для бирок
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 7 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | расходник на этаже
7 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 6
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 4
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 6
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 12
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 6
ТД4 | 12. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 1005
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 400
| 5. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 15
Материалы
| 6. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 10
| 7. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 10
| 8. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 10
| 11. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 60 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 12. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 200
| 13. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 24 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 14. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 26 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 16. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 17. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 20. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 48 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 8 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 24. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 25. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 10
| 26. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 200 |  |  | 183
| 26.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 26.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 27. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 240 |  |  | 240
| 27.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | Для бирок
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 7 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | расходник на этаже
8 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 6
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 4
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 6
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 12
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 6
ТД4 | 12. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 1005
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 400
| 5. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 15
Материалы
| 6. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 10
| 7. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 10
| 8. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 10
| 11. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 60 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 12. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 200
| 13. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 24 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 14. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 26 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 16. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 17. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 20. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 48 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 8 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 24. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 25. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 10
| 26. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 200 |  |  | 183
| 26.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 26.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 27. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 240 |  |  | 240
| 27.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | Для бирок
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 7 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | расходник на этаже
9 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 6
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 4
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 6
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 12
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 6
ТД4 | 12. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 1005
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 400
| 5. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 15
Материалы
| 6. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 10
| 7. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 10
| 8. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 10
| 11. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 60 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 12. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 200
| 13. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 24 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 14. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 26 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 16. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 17. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 20. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 48 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 8 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 24. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 25. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 10
| 26. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 200 |  |  | 183
| 26.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 26.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 27. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 240 |  |  | 240
| 27.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | Для бирок
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 7 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | расходник на этаже
10 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 6
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 4
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 6
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 12
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 6
ТД4 | 13. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 13.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 1060
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 430
| 6. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 15
Материалы
| 7. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 10 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 8. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 10 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 9. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 10 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 12. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 70 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 13. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 250
| 14. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 24 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 16. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 26 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 17. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 19. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 48 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 8 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 24. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 25. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 26. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 10 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 27. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 200 |  |  | 183
| 27.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 280 |  |  | 280
| 28.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 280 |  | количество указано на один комплект
| 28.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 280 |  | количество указано на один комплект
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | Для бирок
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 7 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 31. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | расходник на этаже
11 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 6
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 4
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 6
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 12
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 6
ТД4 | 12. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 1005
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 400
| 5. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 15
Материалы
| 6. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 10
| 7. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 10
| 8. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 10
| 11. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 60 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 12. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 200
| 13. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 24 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 14. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 26 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 16. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 17. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 20. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 48 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 8 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 24. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 25. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 10
| 26. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 200 |  |  | 183
| 26.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 26.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 27. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 240 |  |  | 240
| 27.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | Для бирок
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 7 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | расходник на этаже
12 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 6
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 4
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 6
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 12
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 6
ТД4 | 12. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 1005
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 400
| 5. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 15
Материалы
| 6. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 10
| 7. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 10
| 8. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 10
| 11. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 60 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 12. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 200
| 13. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 24 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 14. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 26 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 16. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 17. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 20. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 48 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 8 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 24. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 25. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 10
| 26. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 200 |  |  | 183
| 26.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 26.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 27. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 240 |  |  | 240
| 27.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | Для бирок
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 7 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | расходник на этаже
13 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 6
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 4
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 6
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 12
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 6
ТД4 | 12. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 1005
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 400
| 5. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 15
Материалы
| 6. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 10
| 7. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 10
| 8. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 10
| 11. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 60 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 12. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 200
| 13. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 24 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 14. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 26 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 16. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 17. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 20. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 48 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 8 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 24. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 25. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 10
| 26. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 200 |  |  | 183
| 26.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 26.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 27. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 240 |  |  | 240
| 27.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | Для бирок
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 7 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | расходник на этаже
14 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 6
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 4
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 6
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 12
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 6
ТД4 | 12. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 1005
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 400
| 5. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 15
Материалы
| 6. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 10
| 7. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 10
| 8. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 10
| 11. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 60 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 12. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 200
| 13. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 24 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 14. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 26 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 16. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 17. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 20. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 48 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 8 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 24. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 25. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 10
| 26. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 200 |  |  | 183
| 26.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 26.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 27. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 240 |  |  | 240
| 27.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | Для бирок
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 7 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | расходник на этаже
15 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 6
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 4
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 6
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 12
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 6
ТД4 | 12. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 1005
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 400
| 5. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 15
Материалы
| 6. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 10
| 7. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 10
| 8. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 10
| 11. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 60 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 12. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 200
| 13. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 24 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 14. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 26 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 16. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 17. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 20. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 48 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 8 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 24. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 25. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 10
| 26. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 200 |  |  | 183
| 26.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 26.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 27. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 240 |  |  | 240
| 27.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | Для бирок
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 7 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | расходник на этаже
16 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 6
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 6
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 4
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 6
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 12
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 6
ТД4 | 12. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 1005
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 400
| 5. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 15
Материалы
| 6. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 10
| 7. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 10
| 8. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 10
| 11. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 60 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 12. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 200
| 13. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 24 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 14. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 26 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 16. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 17. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 20. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 48 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 8 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 24. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 25. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 10
| 26. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 200 |  |  | 183
| 26.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 26.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 200 |  | количество указано на один комплект
| 27. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 240 |  |  | 240
| 27.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 240 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | Для бирок
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 7 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 4 |  | расходник на этаже
17 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 14 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 14
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 14
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 14
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 7
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 7
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 3
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 3
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 15
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 30
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 15
ТД3 | 12. | Точка доступа Тип 3 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 12.1. | Устройство биометрического распознавания EnterFace 3D, настенная установка | EnterFace 3D |  | ООО «Смарт Солюшинс» | шт. | 2
| 12.2. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 4
| 12.3. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 2
ТД4 | 13. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 13.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 3525
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 415
| 3. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | НПП «Спецкабель» | м | 930
| 6. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 110
Материалы
| 7. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 22 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 8. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 22 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 9. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 22 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 12. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 260 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 13. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 450
| 14. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 35 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 10
| 16. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 35 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 17. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 8
| 18. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 19. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 70 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 36
| 24. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 18
| 25. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 4
| 26. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 22 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 27. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 400 |  |  | 380
| 27.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 400 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 400 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 1040 |  |  | 1040
| 28.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 1040 |  | количество указано на один комплект
| 28.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 1040 |  | количество указано на один комплект
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 6 |  | Для бирок
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 17 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 31. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 6 |  | расходник на этаже
18 этаж
ИМ | 1. | Контроллер коммуникационный сетевой в металлическом корпусе с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-NET-2A-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 2
| 2. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 2
КД | 3. | Контроллер СКУД в составе: |  |  |  | компл. | 11
| 3.1. | Устройство управления сетевой СКУД. Контроль двух двухсторонних дверей или четырех односторонних дверей. Металлический корпус с замком, оснащен встроенным резервируемым источником питания. 220 В, 250 мА, 300х298х90 мм, от +5 до +40 °С | Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 11
| 3.2. | Модуль расширения памяти контроллеров Elsys-MB до 81000 карт, 61000 событий, 1800 временных интервалов, 1800 уровней доступа | Elsys-XB64 |  | ООО «НИЦ «ФОРС» | шт. | 11
| 3.3. | Батарея аккумуляторная 12 B, 7 А*ч | NP-7-12 |  | Fox | шт. | 11
БПд | 5. | Блок питания, с креплением на DIN-рейку, 139x88,5x63,5 мм, от -10 до +40 °C, 12 В, 6 А | SKAT-12-6,0 DIN |  | Бастион | шт. | 5
БЗКд | 7. | Блок защитный коммутационный, 157×107×36 мм, от -30 до +50 °C | БЗК (исп.01) |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 5
| 9. | Устройство коммутационное, 75х75х46 мм, от -30 до +50°C | УК-ВК/02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2
ТД1 | 10. | Точка доступа Тип 1 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 10.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
ТД2 | 11. | Точка доступа Тип 2 в составе: |  |  |  | компл. | 15
| 11.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 30
| 11.2. | Устройство разблокировки дверей, 88х88х55 мм, от -20 до +45 °С, цвет зеленый | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 15
ТД4 | 12. | Точка доступа Тип 4 в составе: |  |  |  | компл. | 2
| 12.1. | Считыватель CheckPoint, 50 мА, IP50, 83х43х18 мм, от -40 до +50 °С, цвет белый | CP-Reader (исп.PROX) |  | ООО «Прокс» | шт. | 2
Кабели и провода
| 1. | Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4 пары, бездымный, halogen-free | BC5E-4-LSHF |  | АЕСП | м | 2415
| 2. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  | НПП «Спецкабель» | м | 670
| 3. | Кабели огнестойкие групповой прокладки для систем противопожарной защиты | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 |  | НПП «Спецкабель» | м | 210
| 6. | Кабель огнестойкий симметричный для промышленного интерфейса RS-485 | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 |  | ЗАО «СПКБ Техно» | м | 25
Материалы
| 7. | Коробка распаячная 150х110х70, цвет белый | GE41241 |  | GreenEl | шт. | 19 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 8. | Колодка клеммная 450V, 24A, 2,5мм.кв | 43312NY |  | ДКС | шт. | 19 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 9. | Клемма соединительная WAGO 3-проводной разъем, 222 серии, 5x0.08-2.5мм, серые | 222-413 |  | Wago | шт. | 19 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 12. | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой D20, цвет серый (серия 9, легкая) | 91920 |  | ДКС | м | 250 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 13. | Бирка кабельная маркировочная серии " У ": У 136 | У 136 |  |  | шт. | 400
| 14. | Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей, 100х60, цвет белый, L=2 м | TA-GN 100х60 | 1786 | ДКС | шт. | 24 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 15. | Угол плоский для короба TA-GN 100х60 | NPAN | 1745 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 16. | Тройник/отвод для короба TA-GN 100х60 | NTAN | 1761 | ДКС | шт. | 26 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 17. | Рамка для ввода в стену/коробку/потолок для короба TA-GN 100х60 | RQM | 1776 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 18. | Накладка на стык профиля для короба TA-GN 100х60 | SGAN | 833 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 19. | Накладка на стык крышки для короба TA-GN 100х60 | GAN | 887 | ДКС | шт. | 4 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 21. | Фиксатор кабеля | TR-E | 7714 | ДКС | шт. | 48 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 22. | Заглушка торцевая для короба TA-GN 100х60 | LAN | 874 | ДКС | шт. | 6 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 23. | Миниканал типа TMC со стандартной съемной крышкой, односекционные, 40/1х17, цвет белый, L=2 м | 351 |  | ДКС | шт. | 32 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 24. | Соединение на стык для миниканалов TMC 40/1х17, цвет белый | 597 |  | ДКС | шт. | 16 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 25. | DIN-рейка OMEGA 3AF | 2150 |  | ДКС | м | 3 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 26. | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG29, д.15 - 25мм | 53100 |  | ДКС | шт. | 19 |  | Изменение кол-ва с нов тех решением
| 27. | Элемент крепежный для кабельных каналов: |  |  |  | компл. | 305 |  |  | 305
| 27.1. | Фиксатор пластиковых кабельных коробов и распределительных коробок | X-ET MX | #285718 | HILTI | шт. | 305 |  | количество указано на один комплект
| 27.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 305 |  | количество указано на один комплект
| 28. | Элемент крепежный для труб гофрированных |  |  |  | компл. | 1000 |  |  | 1000
| 28.1. | Держатель жгута | X-ECT MX | #285709 | HILTI | шт. | 1000 |  | количество указано на один комплект
| 28.2. | Гвоздь по бетону | X-P 17 B3 MX | #2156216 | HILTI | шт. | 1000 |  | количество указано на один комплект
| 29. | Хомут кабельный нейлоновый 2,5х100, 100 шт. в упаковке | UHH31-D025-100-100 |  | IEK | упак. | 6 |  | Для бирок
| 30. | Хомут кабельный нейлоновый 3,6х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D036-250-100 |  | IEK | упак. | 16 |  | расходник на этаже, крепление труб
| 31. | Хомут кабельный нейлоновый 4,8х250, 100 шт. в упаковке | UHH31-D048-250-100 |  | IEK | упак. | 6 |  | расходник на этаже

## ВР-3
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 25 |  | 25 | 25 | 10 | 10 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 25
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 10 |  | 25 | 25 | 10 | 10 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 27 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 10 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 896 | 1461 | 6643 | 1410
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 1 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 105 | 164 | 428 | 353
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 8 м | шт. | 1 |  |  | 82 |  | 41 |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 203 | 355 | 1842 | 310
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 89 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 50
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 1 |  |  | 4
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 42 |  |  | 89 | 1 | 42 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 8 м | шт. | 1
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 8 м | шт. | 42
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 8 м | шт. | 4
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте до 8 м |  | 896
|  | в гофротрубе по потолку на высоте до 8 м |  | 933 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене |  | 432 | [6 empty] | UTP | 7 | 4 | 1 | 3
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 8 м |  | 96 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 1 | 1 | 3
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 8 м |  | 6643 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 1 | 1 | 3
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 8 м |  | 1410
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 8 м |  | 105 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 8 м |  | 20 | [6 empty] | UTP | 7 | 18 | 1 | 3
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 8 м |  | 120 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 5 | 1 | 3
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 8 м |  | 24 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 2 | 1 | 3
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 8 м |  | 428
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 8 м |  | 353
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 8 м |  | 203 | [6 empty] | УДАЛИТЬ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШТРОБ!!!
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 8 м |  | 286
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 8 м |  | 48
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 8 м |  | 21
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 8 м |  | 1842
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 8 м |  | 310
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 8 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 8 м |  | 50
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 8 м | шт. | 48
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 8 м | м | 520
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 8 м | шт. | 40
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 8 м | шт. | 100
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 8 м | шт. | 80
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 8 м | шт. | 80 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 8 м | шт. | 48
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 759

## ВР-2
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 24 |  | 24 | 24 | 10 | 10 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 24
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 10 |  | 24 | 24 | 10 | 10 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 26 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 10 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 868 | 1127 | 9258 | 1372
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 1 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 77 | 148 | 349 | 361
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 8 м | шт. | 28 |  |  | 80 |  | 40 |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 224 | 256 | 2805 | 320
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 87 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 50
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 1 |  |  | 4
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 41 |  |  | 87 | 1 | 41 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 8 м | шт. | 1
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 8 м | шт. | 41
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 8 м | шт. | 4
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 8 м |  | 868
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 8 м |  | 719 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 8 м |  | 312 | [6 empty] | UTP | 7 | 4 | 1 | 3
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от от 2 до 8 м |  | 96 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 2 | 1 | 3
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 8 м |  | 9258 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 0 | 1 | 3
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 8 м |  | 1372
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 8 м |  | 77 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 8 м |  | 4 | [6 empty] | UTP | 7 | 13 | 1 | 3
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 8 м |  | 96 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 7 | 4 | 1 | 3
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 8 м |  | 48 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 7 | 1 | 1 | 3
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 8 м |  | 349
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 8 м |  | 361
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 8 м |  | 224
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 8 м |  | 232
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 8 м |  | 24
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 8 м |  | 0
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 8 м |  | 2805
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 8 м |  | 320
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 8 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 8 м |  | 50
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 8 м | шт. | 74
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 8 м | м | 410
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 8 м | шт. | 40
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 8 м | шт. | 90
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 8 м | шт. | 85
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 8 м | шт. | 85 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 8 м | шт. | 90
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 722

## ВР-1
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 18 |  | 18 | 18 | 9 | 9 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 18
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 9 |  | 18 | 18 | 9 | 9 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 20 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 9 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 188 | 711 | 3692 | 784
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 4 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 52 | 161 | 504 | 333
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 50 |  | 26 |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 15 | 96 | 845 | 104
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 53 | [6 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 35
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 0 |  |  | 3
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 26 |  |  | 57 | 0 | 26 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 4
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 26
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 188
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 550 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 70 | [6 empty] | UTP | 6 | 13 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 91 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 6 | 4 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 3692 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 6 | 0 | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 784
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 52 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 98 | [6 empty] | UTP | 6 | 10 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 35 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 6 | 5 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 28 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 6 | 5 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 504
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 333
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 15
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 61
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 35
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 845
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 104
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 35
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 35
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 260
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 30
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 30
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 9
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 9 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 35
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 571
Внешние работы
| Установка и подключение считывателя CP-Reader | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4

## ВР1
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8 |  | 8 | 8 | 4 | 4 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  | 8 | 8 | 4 | 4 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 60 | 248 | 784 | 233
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 89 | 251 | 110
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 14 |  | 7 |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 0 | 10 | 48 | 7
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 19 | [6 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 20
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 0 |  |  | 3
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 7 |  |  | 19 | 0 | 7 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 7
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 3
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 60
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 143 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 30 | [6 empty] | UTP | 4 | 15 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 75 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 5 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 784 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 0 | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 233 | 1325
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 20 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 49 | [6 empty] | UTP | 4 | 6 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 15 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 25 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 0 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 251
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 110 | 470
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 10
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 0
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 48
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 7 | 65
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 20
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 12
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 100
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 25
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 9
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 4
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 9 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 12
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 198

## ВР2
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 7 |  | 7 | 7 | 4 | 4 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 7
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  | 7 | 7 | 4 | 4 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 9 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 40 | 127 | 513 | 200
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 12 | 47 | 133 | 93
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 10 |  | 5 |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 3 | 55 | 8
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 14 | [6 empty] | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 0 |  |  | 2
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 5 |  |  | 14 | 0 | 5 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 5
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 40
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 22 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 30 | [6 empty] | UTP | 4 | 15 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 75 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 5 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 513 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 0 | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 200
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 12 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 7 | [6 empty] | UTP | 4 | 6 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 15 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 4 | 3 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 25 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 0 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 133
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 93
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 4
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 3
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 0
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 55
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 8
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 15
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 9
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 50
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 25
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 14
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 14 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 9
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 153

## ВР3
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 9 |  | 9 | 9 | 4 | 4 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 9
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  | 9 | 9 | 4 | 4 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 11 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 40 | 280 | 606 | 304
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 3 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 16 | 123 | 243 | 158
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 12 |  | 6 |  | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 20
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 17
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 0 |  |  | 6
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 6 |  |  | 21 | 0 | 6 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 3
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 40
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 118 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 36 | [6 empty] | UTP | 5 | 21 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 126 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 11 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 606 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 0 | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 304
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 16 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 39 | [6 empty] | UTP | 5 | 6 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 18 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 3 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 66 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 0 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 243
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 158
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 20
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 15
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 130
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 24
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 14
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 14 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 15
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 239
| Установка и подключение турникета скоростной проход PERCo-ST-01 | На пол | компл. | 1
| Установка и подключение турникета двусторонняя секция PERCo-STD-01 | На пол | шт. | 1
| Установка створок PERCo-ATG-300, PERCo-ATG-425 на турникет | На турникет | компл. | 4
| Установка и подключение источника питания скоростного прохода | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Установка и подключение ПДУ скоростного прохода | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2
| Установка и подключение калитки электромеханической автоматической PERCo-WMD-06 | На пол | шт. | 1
| Установка створок PERCo-AGG-650 на калитку | на калитку | шт. | 1
| Установка и подключение источника питания калитки | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 1
| Установка и подключение ПДУ калитки | На стену на высоте до 2 м | шт. | 1
| Установка и подключение CH-4-HS | На турникет | компл. | 1
| Прокладка комплектного кабеля турникета и калитки | в сущ. закладной СБ в стяжке пола | м | 120
Внешние работы
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4

## ВР4
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 9 |  | 9 | 9 | 4 | 4 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 9
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  | 9 | 9 | 4 | 4 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 11 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 112 | 244 | 793 | 296
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 40 | 94 | 274 | 142
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 18 |  | 9 |  | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 20
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 22
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 0 |  |  | 2
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 9 |  |  | 22 | 0 | 9 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 9
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 112
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 94 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 48 | [6 empty] | UTP | 5 | 17 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 102 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 10 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 793 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 0 | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 296
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 40 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 28 | [6 empty] | UTP | 5 | 8 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 6 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 1 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 60 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 0 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 274
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 142
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 20
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 13
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 100
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 24
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 18
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 13
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 215

## ВР5
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 40 | 158 | 528 | 224
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 16 | 62 | 185 | 112
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 12 |  | 6 |  | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 0 |  |  | 2
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 6 |  |  | 16 | 0 | 6 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 40
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 20 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 48 | [6 empty] | UTP | 5 | 15 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 90 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 3 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 528 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 0 | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 224
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 16 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 20 | [6 empty] | UTP | 5 | 8 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 24 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 4 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 18 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 0 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 185
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 112
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 15
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 70
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 24
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 138

## ВР6
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 12 |  | 6 |  | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 0 |  |  | 2
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 6 |  |  | 16 | 0 | 6 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 48
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 0 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 66 | [6 empty] | UTP | 5 | 14 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 84 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 3 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 583 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 |  | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 224
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 20 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 16 | [6 empty] | UTP | 5 | 11 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 24 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 4 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 18 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 0 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 213
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 109
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 15
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 60
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 24
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 149

## ВР7
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 12 |  | 6 |  | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 0 |  |  | 2
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 6 |  |  | 16 | 0 | 6 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 48
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 0 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 66 | [6 empty] | UTP | 5 | 14 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 84 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 3 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 583 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 |  | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 224
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 20 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 16 | [6 empty] | UTP | 5 | 11 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 24 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 4 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 18 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 0 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 213
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 109
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 15
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 60
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 24
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 153

## ВР8
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 12 |  | 6 |  | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 0 |  |  | 2
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 6 |  |  | 16 | 0 | 6 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 48
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 0 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 66 | [6 empty] | UTP | 5 | 14 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 84 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 3 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 583 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 |  | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 224
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 20 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 16 | [6 empty] | UTP | 5 | 11 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 24 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 4 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 18 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 0 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 213
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 109
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 15
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 60
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 24
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 153

## ВР9
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 12 |  | 6 |  | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 0 |  |  | 2
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 6 |  |  | 16 | 0 | 6 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 48
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 0 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 66 | [6 empty] | UTP | 5 | 14 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 84 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 3 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 583 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 |  | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 224
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 20 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 16 | [6 empty] | UTP | 5 | 11 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 24 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 4 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 18 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 0 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 213
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 109
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 15
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 60
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 24
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 153

## ВР10
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 48 | 172 | 616 | 224
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 66 | 233 | 111
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 12 |  | 6 |  | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 16
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 0 |  |  | 2
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 6 |  |  | 16 | 0 | 6 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 48
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 10 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 54 | [6 empty] | UTP | 5 | 18 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 108 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 4 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 616 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 1 | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 224
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 20 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 18 | [6 empty] | UTP | 5 | 9 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 24 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 4 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 24 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 0 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 233
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 111
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 15
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 70
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 24
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 7
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 7 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 162

## ВР11
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 12 |  | 6 |  | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 0 |  |  | 2
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 6 |  |  | 16 | 0 | 6 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 48
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 0 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 66 | [6 empty] | UTP | 5 | 14 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 84 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 3 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 583 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 |  | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 224
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 20 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 16 | [6 empty] | UTP | 5 | 11 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 24 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 4 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 18 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 0 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 213
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 109
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 15
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 60
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 24
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 153

## ВР12
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 12 |  | 6 |  | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 0 |  |  | 2
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 6 |  |  | 16 | 0 | 6 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 48
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 0 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 66 | [6 empty] | UTP | 5 | 14 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 84 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 3 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 583 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 |  | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 224
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 20 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 16 | [6 empty] | UTP | 5 | 11 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 24 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 4 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 18 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 0 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 213
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 109
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 15
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 60
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 24
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 153

## ВР13
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 12 |  | 6 |  | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 0 |  |  | 2
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 6 |  |  | 16 | 0 | 6 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 48
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 0 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 66 | [6 empty] | UTP | 5 | 14 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 84 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 3 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 583 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 |  | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 224
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 20 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 16 | [6 empty] | UTP | 5 | 11 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 24 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 4 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 18 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 0 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 213
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 109
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 15
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 60
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 24
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 153

## ВР14
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 12 |  | 6 |  | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 0 |  |  | 2
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 6 |  |  | 16 | 0 | 6 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 48
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 0 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 66 | [6 empty] | UTP | 5 | 14 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 84 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 3 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 583 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 |  | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 224
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 20 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 16 | [6 empty] | UTP | 5 | 11 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 24 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 4 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 18 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 0 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 213
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 109
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 15
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 60
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 24
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 159

## ВР15
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 12 |  | 6 |  | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 0 |  |  | 2
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 6 |  |  | 16 | 0 | 6 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 48
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 0 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 66 | [6 empty] | UTP | 5 | 14 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 84 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 3 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 583 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 |  | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 224
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 20 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 16 | [6 empty] | UTP | 5 | 11 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 24 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 4 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 18 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 0 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 213
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 109
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 15
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 60
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 24
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 159

## ВР16
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 4 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 48 | 150 | 583 | 224
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 20 | 58 | 213 | 109
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 12 |  | 6 |  | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 15
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 0 |  |  | 2
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 6 |  |  | 16 | 0 | 6 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 48
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 0 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 66 | [6 empty] | UTP | 5 | 14 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 84 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 3 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 583 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 |  | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 224
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 20 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 16 | [6 empty] | UTP | 5 | 11 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 24 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 5 | 4 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 18 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 5 | 0 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 213
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 109
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 15
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 60
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 24
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 8
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 6 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 10
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 159

## ВР17
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 14 |  | 14 | 14 | 7 | 7 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 14
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 7 |  | 14 | 14 | 7 | 7 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 16 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 7 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 192 | 671 | 2158 | 504
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 3 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 36 | 107 | 129 | 143
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 30 |  | 15 |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 40 | 148 | 638 | 104
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 39 |  |  | 4 | 2 | 2 |  | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 80 | 30
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 2
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 17 |  |  | 39 | 2 | 17 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 3
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 17
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 192
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 538 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 42 | [6 empty] | UTP | 6 | 13 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 91 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 6 | 1 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 2158 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 6 | 2 | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 504
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 36 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 93 | [6 empty] | UTP | 6 | 6 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 7 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 6 | 1 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 7 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 6 | 3 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 129
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 143
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 40
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 113
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 21
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 14
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 638
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 104
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 80
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 30
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 22
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 260
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 35
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 36
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 18
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 4
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 18 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 22
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 338

## ВР18
1. | Установка и подключение сетевого контроллера Elsys-MB-Net-2A-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2 |  | КД | ХВ64 | БПд | БЗК | УК/ВК
2. | Установка и подключение контроллера доступа Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 11 |  | 11 | 11 | 5 | 5 | 2
3. | Установка и подключение модуля расширения Elsys-XB64 | В контроллер на высоте от 2 до 4 м | шт. | 11
4. | Установка и подключение источника бесперебойного питания SKAT-12-6,0 DIN | На стену на высоте до 2 м | шт. | 5 |  | 11 | 11 | 5 | 5 | 2
| Установка и подключение АКБ NP-7-12 | В корпус контроллера на высоте от 2 до 4 м | шт. | 13 | [7 empty] | в кабель-канале 40х17 | в гофротрубе | в лотке | в кабель-канале 100х60
5. | Установка и подключение блока защитного коммутационного БЗК (исп.01) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 5 |  |  | СЧ | СЧб | КЭР | КВ | BC5E-4-LSHF | 72 | 677 | 1226 | 440
6. | Установка и подключение устройства коммутационного УК-ВК/02 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 2 |  |  | 2 |  |  |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 24 | 196 | 279 | 171
7. | Установка и подключение формирователя импульсов ТШ-01 | На стену на высоте от 2 до 4 м | шт. | 0 |  |  | 30 |  | 15 |  | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 4 | 41 | 141 | 24
8. | Установка и подключение считывателя CP-Reader (исп.PROX) | На стену на высоте до 2 м | шт. | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | 0 | 0 | 0 | 25
9. | Установка и подключение системы биометрического распознавания устройство EnterFace 3D | На стену на высоте до 2 м | шт. | 0 |  |  | 2
10. | Установка и подключение устройства разблокировки дверей ST-ER115 | На стену на высоте до 2 м | шт. | 15 |  |  | 34 | 0 | 15 | 0
| Подключение существующего замка EL560 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Подключение существующего замка EL561 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 15
| Подключение существующего замка PE580 | В коробке на высоте от 2 до 4 м | шт. | 2
| Прокладка кабеля BC5E-4-LSHF | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 72
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 530 | [6 empty] | закладные в штробе 25х30 | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 84 | [6 empty] | UTP | 6 | 9 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 63 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 6 | 2 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 1226 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 6 | 1 | 1 | 1
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 440
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 24 | [6 empty] | сущ. Закладные в бетоне | высота, м | колво на этаже | кол-во в ТД | длина ядра для закладной
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 154 | [6 empty] | UTP | 6 | 12 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 28 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 6 | 4 | 1 | 1
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 14 | [6 empty] | КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 6 | 1 | 1 | 1
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 279
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 171
| Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | в кабель-канале 40х17 на стене на высоте от 2 до 4 м |  | 4
|  | в гофротрубе по потолку на высоте от 2 до 4 м |  | 27
|  | в сущ. закладной СБ в бетоне в стене от 2 до 4 м |  | 7
|  | в сущ. закладной СБ в штробе на высоте от 2 до 4 м |  | 7
|  | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 141
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 24
| Прокладка кабеля ТехноКИПнг(А)-FRHF 2×2×0,6 | в сущ. металлическом лотке на высоте от 2 до 4 м |  | 0
|  | в кабель-канале 100х60 по стене на высоте от 2 до 4 м |  | 25
| Монтаж и расключение в коробке распаячной GE41241 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 19
| Монтаж трубы гофрированной | к потолку на высоте от 2 до 4 м | м | 250
| Монтаж короба 100х60 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 24
| Монаж мини-канала 40/1х17 | на стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 32
| пробивка отверстий D=25 мм | в стене на высоте от 2 до 4 м | шт. | 12
| Монтаж DIN-рейки | в стене на высоте до 2 м | м | 3
| Заделка проходов через стены негорючим материалом | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 12 | +проход ч/з гильзы
| Установка гермовода 20 мм в лоток | на высоте от 2 до 4 м | шт. | 19
| Расключение и измерение кабеля (1 линия) |  | шт. | 297